## 8年度
添付資料 ９ |  | 平成８年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 1996-04-01 | 18000 | 16812 | 98 | 11319120
| 1996-05-01 | 18000 | 17028 | 98 | 11744280
| 1996-06-01 | 18000 | 16884 | 98 | 10698840
| 1996-07-01 | 18700 | 17928 | 97 | 12436560
| 1996-08-01 | 18700 | 17892 | 97 | 11005920
| 1996-09-01 | 18700 | 17568 | 97 | 10857600
| 1996-10-01 | 18700 | 17604 | 97 | 12069720
| 1996-11-01 | 18700 | 17316 | 98 | 11482560
| 1996-12-01 | 18700 | 17064 | 98 | 11998800
| 1997-01-01 | 18700 | 17064 | 98 | 11844720
| 1997-02-01 | 18700 | 16812 | 98 | 10730160
| 1997-03-01 | 18700 | 16848 | 98 | 11552040
| ８年度最大値 |  | 17928 | 98
| ８年度最小値 |  | 16812 | 97

## 9年度
添付資料 ９ |  | 平成９年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 1997-04-01 | 18700 | 17388 | 98 | 11782080
| 1997-05-01 | 18700 | 17496 | 98 | 12304440
| 1997-06-01 | 18700 | 18144 | 98 | 12171960
| 1997-07-01 | 18700 | 18252 | 98 | 12852360
| 1997-08-01 | 18700 | 18288 | 98 | 12808800
| 1997-09-01 | 18700 | 18396 | 98 | 12287880
| 1997-10-01 | 18700 | 17676 | 98 | 12282480
| 1997-11-01 | 18700 | 17460 | 97 | 11579760
| 1997-12-01 | 18700 | 17028 | 98 | 12058920
| 1998-01-01 | 18700 | 16992 | 98 | 11785320
| 1998-02-01 | 18700 | 16848 | 98 | 10724880
| 1998-03-01 | 18700 | 16920 | 98 | 11788680
| ９年度最大値 |  | 18396 | 98
| ９年度最小値 |  | 16848 | 97

## 10年度
添付資料 ９ |  | 平成１０年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 1998-04-01 | 18700 | 17100 | 98 | 11601240
| 1998-05-01 | 18700 | 17352 | 98 | 12087240
| 1998-06-01 | 18700 | 17676 | 98 | 11933280
| 1998-07-01 | 18700 | 18036 | 98 | 12464640
| 1998-08-01 | 18700 | 19116 | 97 | 12880440
| 1998-09-01 | 18700 | 19200 | 97 | 12960480
| 1998-10-01 | 18700 | 17940 | 98 | 12606600
| 1998-11-01 | 18700 | 17400 | 99 | 11767200
| 1998-12-01 | 18700 | 17700 | 99 | 12372600
| 1999-01-01 | 18700 | 17700 | 99 | 12137400
| 1999-02-01 | 18700 | 17640 | 99 | 11080800
| 1999-03-01 | 18700 | 18360 | 99 | 12103800
| 10年度最大値 |  | 19200 | 99
| 10年度最小値 |  | 17100 | 97

## 11年度
添付資料 ９ |  | 平成１１年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 1999-04-01 | 18700 | 17400 | 99 | 11715000
| 1999-05-01 | 18700 | 17460 | 99 | 12192600
| 1999-06-01 | 18700 | 17940 | 99 | 12203400
| 1999-07-01 | 18700 | 18480 | 99 | 12965400
| 1999-08-01 | 18700 | 18480 | 99 | 12957000
| 1999-09-01 | 18700 | 18120 | 99 | 12375000
| 1999-10-01 | 18700 | 17700 | 99 | 12266400
| 1999-11-01 | 18700 | 17460 | 99 | 11568000
| 1999-12-01 | 18700 | 17820 | 99 | 12203400
| 2000-01-01 | 18700 | 17160 | 99 | 11800200
| 2000-02-01 | 18700 | 16920 | 99 | 11068200
| 2000-03-01 | 18700 | 16620 | 99 | 11868000
| 11年度最大値 |  | 18480 | 99
| 11年度最小値 |  | 16620 | 99

## 12年度
添付資料 ９ |  | 平成１２年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 2000-04-01 | 18700 | 16860 | 99 | 11592000
| 2000-05-01 | 18700 | 16740 | 99 | 11786400
| 2000-06-01 | 18700 | 16860 | 98 | 11511000
| 2000-07-01 | 18700 | 17700 | 98 | 12201000
| 2000-08-01 | 18700 | 17160 | 99 | 12063600
| 2000-09-01 | 18700 | 17280 | 99 | 11718000
| 2000-10-01 | 18700 | 16980 | 99 | 11968200
| 2000-11-01 | 18700 | 16740 | 99 | 11067000
| 2000-12-01 | 18700 | 16620 | 99 | 11590800
| 2001-01-01 | 18700 | 16320 | 98 | 11259600
| 2001-02-01 | 18700 | 16380 | 99 | 10230600
| 2001-03-01 | 18700 | 16200 | 99 | 11376000
| 12年度最大値 |  | 17700 | 99
| 12年度最小値 |  | 16200 | 98

## 13年度
添付資料 ９ |  | 平成１３年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 2001-04-01 | 18700 | 16260 | 99 | 11004000
| 2001-05-01 | 18500 | 16860 | 99 | 11673600
| 2001-06-01 | 18500 | 17040 | 99 | 11532600
| 2001-07-01 | 18500 | 17220 | 99 | 12121200
| 2001-08-01 | 18500 | 17340 | 99 | 12040200
| 2001-09-01 | 18500 | 17280 | 99 | 11652000
| 2001-10-01 | 18500 | 16980 | 99 | 11950800
| 2001-11-01 | 18500 | 16740 | 99 | 11290200
| 2001-12-01 | 18500 | 16800 | 99 | 11611800
| 2002-01-01 | 18500 | 16020 | 99 | 11077200
| 2002-02-01 | 18500 | 16140 | 99 | 10087800
| 2002-03-01 | 18500 | 16080 | 99 | 11119200
| 13年度最大値 |  | 17340 | 99
| 13年度最小値 |  | 16020 | 99

## 14年度
添付資料 ９ |  | 平成１４年度大久保浄水場電力使用実績
| 年月 | 契約電力(kW) | 最大需要電力(kW) | 力率(%) | 使用電力量(kWh)
| 2002-04-01 | 18500 | 16260 | 99 | 10950600
| 2002-05-01 | 18400 | 16320 | 98 | 11470200
| 2002-06-01 | 18400 | 16920 | 98 | 11392800
| 2002-07-01 | 18400 | 17340 | 98 | 12161400
| 2002-08-01 | 18400 | 17400 | 99 | 12100800
| 2002-09-01 | 18400 | 17220 | 99 | 11523000
| 2002-10-01 | 18400 | 16800 | 99 | 11803800
| 2002-11-01 | 18400 | 17040 | 99 | 11256000
| 2002-12-01 | 18400 | 16560 | 99 | 11683200
| 2003-01-01 | 18400 | 16260 | 99 | 11244000
| 2003-02-01 | 18400 | 16500 | 99 | 10268400
| 2003-03-01 | 18400 | 16200 | 99 | 11364600
| 14年度最大値 |  | 17400 | 99
| 14年度最小値 |  | 16200 | 98