## 技術上の基準
技術上の基準チェックリスト |  |  | 事業所 | 点検日 |  | 点検者
高圧ガス保安法における定置式の冷凍設備の 技術上の基準を抜粋しました 点検に御活用ください |  |  | ●第二種製造者（以下の能力の高圧ガスを製造する事業者）
|  |  | 二酸化炭素・フルオロカーボン（不活性のものに限る） |  | ２０トン以上５０トン未満／日
|  |  | フルオロカーボン（不活性のものを除く）・アンモニア |  | ５トン以上５０トン未満／日
|  |  | その他 |  | ３トン以上２０トン未満／日
（１） 火気等の制限 | 【確認】 圧縮機・油分離器・凝縮器・受液器・これらの間の配管は、引火性又は発火性の物をたい積 した場所や火気の付近にないか（付近にある場合は火気に対して安全な措置を講じたか） | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１号
（２） 警戒標 | 【確認】 施設の外部から見やすいように警戒標を掲げているか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第２号
（３） 滞留しない構造 (可燃性・毒性・特定不活性ガス) | 【確認】 圧縮機・油分離器・凝縮器・受液器・これらの間の配管を設置する室は 冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造か | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第３号
（４） 気密試験及び耐圧試験 | 【確認】 ■冷凍設備は許容圧力以上の圧力で行う気密試験に合格したものか ■配管以外の部分について許容圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を 使用して行う耐圧試験に合格したものか（液体を使用することが困難な場合は許容圧力の 1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験） | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第６号
（５） 許容圧力を超えた場合の 安全装置 | 【確認】 冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる 安全装置を設けているか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第８号
（６） 安全装置の放出管 (可燃性・毒性ガス) | 【確認】 安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けたか 放出管の開口部の位置は放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置か （大気に冷媒ガスを放出することないものなどを除く） | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第９号
（７） 吸収式アンモニア冷凍機に 係る措置 （アンモニア） | 【確認】 吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合しているか ■屋外に設置するものはアンモニア充塡量が１台当たり２５ｋｇ以下か ■冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組み立てたものか ■運転中は冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態で拡散できる構造か ■冷媒配管が屋内に敷設されないもので、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造か ■冷媒に係る配管・管継手・バルブの接合は溶接により行われたものであるか（条件によりフランジ可） ■安全弁は冷凍設備の内部に設けられ、その吹出し口は吸引排気の容易な位置に設けられているか ■発生器には適切な高温遮断装置が設けられているか ■発生器の加熱装置は屋内において作動を停止できる構造で、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられているか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第９号の２
（８） 液面計 (可燃性・毒性ガス) | 【確認】 受液器に設ける液面計には丸形ガラス管液面計以外のものを使用しているか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１０号
（９） ガラス管液面計の 破損防止措置 | 【確認】 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、破損を防止するための措置を講じ 受液器（可燃性・毒ガス）とガラス管液面計とを接続する配管には ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じたか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１１号
（１０） 消火設備 (可燃性) | 【確認】 適切な消火設備を適切な箇所に設けたか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１２号
（１１） 電気設備の防爆性能 (可燃性（アンモニア除く）) | 【確認】 冷媒設備の電気設備は設置場所と当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造か | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１４号
（１２） 漏えいを検知する措置 (可燃性・毒性・特性不活性ガス) | 【確認】 施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、漏えいを検知し 警報するための設備を設けたか（吸収式アンモニア冷凍機に係る施設を除く） | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１５号
（１３） 除害のための設備 (毒性ガス) | 【確認】 ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じたか （吸収式アンモニア冷凍機を除く） | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１６号
（１４） バルブ操作に係る措置 | 【確認】 バルブ又はコックには、作業員が適切に操作することができるような措置を講じたか | [5 empty] | 適 | 該当なし
| 根拠 | 冷凍保安規則第７条第１項第１７号
（問合せ） 埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 企画・高圧ガス担当 048-830-8443