## 【入力】暑さ対策計算シート (2) (hidden)
暑さ対策入力シート及び計算結果シート | [9 empty] | 初版
黄色に着色したセルに必要事項を記入してください。記入例、注意事項に留意して作成してください。
２ページ目に暑さ対策の計算結果が示されます。
1 | 暑さ対策を行う屋根・外壁・窓ガラスの面積
暑さ対策を実施する屋根、外壁、窓の施工面積を記入する。施工しない場合は「０」を入力する。
方位については、図１、図２を参考にすること。
表－１ 暑さ対策施工部位面積入力表
| 対策部位 | 方位 | 施工面積(m2)
| 屋根 | － | 100 |  |  | 北
| 外壁 | 北 | 10 |  | 北西 |  |  | 北東
|  | 北東 | 10
|  | 東 | 10
|  | 南東 | 10
|  | 南 | 10
|  | 南西 | 10
|  | 西 | 10 | 西 |  |  |  |  | 東
|  | 北西 | 10
| 窓ガラス | 北 | 10
|  | 北東 | 10
|  | 東 | 10
|  | 南東 | 10
|  | 南 | 10
|  | 南西 | 10 |  | 南西 |  |  | 南東
|  | 西 | 10
|  | 北西 | 10 |  |  | 南
図１ 方位の解釈の例１
北
[5 empty] | 北西 |  |  | 北東
|  |  |  | 西 |  |  |  |  | 東
[5 empty] | 南西 |  |  | 南東
南
図２ 方位の解釈の例２
2 | 当該建物の年間消費電力
１年間の電気メーターの積算値（電力会社の伝票の１年分のkWhの値）
表－２ 対象建築物の年間消費電力入力表
| 年間消費電力 | 2000000 |  | kWh/年
3 | 対策後の熱性能（熱貫流率、日射熱吸収率）
屋根対策
①断熱
屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しない。
対策を行う方位のみ、その数値に変更する。
表－３ 暑さ対策による屋根の熱貫流率入力表
| 屋根の熱貫流率 | 3.91 | W/m2℃
②遮熱塗装
屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しない。
表－４ 暑さ対策による屋根の日射熱吸収率入力表
| 遮熱塗装の日射吸収率 |  | 0.7
外壁対策
| ①断熱 |  |  |  |  | 【記入例】
| 外壁について、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。 |  |  |  |  | 北東、東、南東について対策を行い
| 対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 |  |  |  |  | 熱貫流率が”0.8”に変更する場合
| 表－５ 暑さ対策による外壁の熱貫流率入力表 |  |  |  |  | 表A 表－５の記入例
| 部位 | 方位 | 熱貫流率 |  |  | 部位 | 方位 | 熱貫流率
| 外壁 | 北 | 1.18 | W/m2℃ |  | 外壁 | 北 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北東 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 北東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 東 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南東 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 南東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 南 | 1.18 | ←変更なし
|  | 南西 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 南西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 西 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北西 | 1.18 | W/m2℃ |  |  | 北西 | 1.18 | ←変更なし
| ②遮熱塗装 |  |  |  |  | 【記入例】
| 外壁について、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。 |  |  |  |  | 北東、東、南東について対策を行い
| 対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 |  |  |  |  | 日射熱吸収率が”0.3”に変更する場合
| 表－６ 暑さ対策による外壁の熱貫流率入力表 |  |  |  |  | 表B 表－６の記入例
| 部位 | 方位 | 日射熱吸収率 | 備考 |  | 部位 | 方位 | 日射熱吸収率
| 外壁 | 北 | 0.7 |  |  | 外壁 | 北 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北東 | 0.7 |  |  |  | 北東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 東 | 0.7 |  |  |  | 東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南東 | 0.7 |  |  |  | 南東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南 | 0.7 |  |  |  | 南 | 0.7 | ←変更なし
|  | 南西 | 0.7 |  |  |  | 南西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 西 | 0.7 |  |  |  | 西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北西 | 0.7 |  |  |  | 北西 | 0.7 | ←変更なし
③窓対策による熱貫流率と日射熱吸収率の値
表－７ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱吸収率の選定表
| ①単層高性能熱線反射(6t) |  |  | 5.61 | W/m2℃ | 0.49
| ②複層(空気層6mm)Low-E(遮蔽)6t＋透明6t |  |  | 2.5 | W/m2℃ | 0.415
| ③複層(空気層12mm)Low-E(遮蔽)6t＋透明6t |  |  | 1.69 | W/m2℃ | 0.408
| ④上記以外（JISで示された熱貫流率） |  |  |  | W/m2℃
【記入例】
南、南西、西について対策を行い
| 窓ガラスについて、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。 |  |  |  |  | 熱貫流率が”3”に、日射熱吸収率が0.8に
| 対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 |  |  |  |  | 変更する場合
| 表－８ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱吸収率の入力表 |  |  |  |  | 表C 表－８の記入例
| 部位 | 方位 | 熱貫流率 | 日射熱吸収率 |  | 部位 | 方位 | 熱貫流率 | 日射熱吸収率
| 窓ガラス | 北 | 5.95 | 0.876 |  | 窓ガラス | 北 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 北東 | 5.95 | 0.876 |  |  | 北東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 東 | 5.95 | 0.876 |  |  | 東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 南東 | 5.95 | 0.876 |  |  | 南東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
|  | 南 | 5.95 | 0.876 |  |  | 南 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力
|  | 南西 | 5.95 | 0.876 |  |  | 南西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力
|  | 西 | 5.95 | 0.876 |  |  | 西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力
|  | 北西 | 5.95 | 0.876 |  |  | 北西 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし
4 | 計算結果
立地場所に近い数値を採用してください。
表－９ 暑さ対策による省エネ効果算出結果表
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | #REF! | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | #REF! | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #REF! | 0 | 0
東面
北面
西面
南面
南東面
北東面
北西面
南西面

## ①
埼玉県民間事業者ＣＯ₂排出削減設備導入補助金 事業実績書 （暑さ対策設備等導入事業）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
１．申請者情報
事業実施者 |  |  |  | 氏名又は名称
|  |  |  | 代表者役職名 |  |  |  |  | 役職名 | [10 empty] | 氏名
本店所在地
|  |  |  | 産業分類 |  |  |  |  | 大分類 |  |  |  | 選択して下さい
[9 empty] | 中分類 |  |  |  | 選択して下さい
|  |  |  | 資本金 （出資金額） | [9 empty] | 円 | 常時使用する従業員数 | [8 empty] | 人 | みなし大企業 に該当の有無 |  |  |  |  | 選択して下さい
ホームページ のＵＲＬ
実施場所 |  |  |  | 事業所名称
|  |  |  | 事業所所在地 |  |  |  |  | 〒
|  |  |  | 直近３か年の原油換算 エネルギー使用量 | [6 empty] | 平成30年度 | [5 empty] | 令和元年度 | [5 empty] | 令和2年度
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
連絡先・ 書類送付先 |  |  |  | 所属名 | [13 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [13 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏 名 | [13 empty] | メール
|  |  |  | 書類送付住所 |  |  |  |  | 〒
※施工設備等をＥＳＣＯで調達する場合のみ記載してください。
ＥＳＣＯ 事業者 |  |  |  | 名称
代表者役職名
|  |  |  | 主たる事務所 の所在地 |  |  |  |  | 〒
|  |  |  | 契約形態 | [16 empty] | 期間 | [5 empty] | 年間
連絡先 |  |  |  | 所属名 | [13 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [13 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏 名 | [13 empty] | メール
|  |  |  | 連絡先住所 （郵送先） |  |  |  |  | 〒
※施工設備等をリースで調達する場合のみ記載してください。
リース 事業者 |  |  |  | 名称
代表者役職名
|  |  |  | 主たる事務所 の所在地 |  |  |  |  | 〒
連絡先 |  |  |  | 所属名 | [13 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [13 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏 名 | [13 empty] | メール
|  |  |  | 連絡先住所 （郵送先） |  |  |  |  | 〒
農業・林業 | 漁業 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業・郵便業 | 卸売業・小売業 | 金融業・保険業 | 不動産業・物品賃貸業 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 宿泊業・飲食サービス業 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 教育・学習支援業 | 医療・福祉 | 複合サービス事業 | サービス業
農業 | 漁業 | 鉱業，採石業，砂利採取業 | 総合工事業 | 食料品製造業 | 電気業 | 通信業 | 鉄道業 | 各種商品卸売業 | 銀行業 | 不動産取引業 | 学術・開発研究機関 | 宿泊業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 学校教育 | 医療業 | 郵便局 | 廃棄物処理業
林業 | 水産養殖業 |  | 設備工事業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | ガス業 | 放送業 | 道路旅客運送業 | 繊維・衣服等卸売業 | 協同組織金融業 | 不動産賃貸業・管理業 | 専門サービス業 | 飲食店 | その他の生活関連サービス業 | その他の教育，学習支援業 | 保健衛生 | 協同組合 | 自動車整備業
|  |  | 職別工事業 | 繊維工業 | 熱供給業 | 情報サービス業 | 道路貨物運送業 | 飲食料品卸売業 | 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 | 物品賃貸業 | 広告業 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 娯楽業 |  | 社会保険・社会福祉・介護事業 |  | 機械等修理業
|  |  |  | 木材・木製品製造業 | 水道業 | インターネット附随サービス業 | 水運業 | 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 | 金融商品取引業，商品先物取引業 |  | 技術サービス業 | [5 empty] | 職業紹介・労働者派遣業
|  |  |  | 家具・装備品製造業 |  | 映像・音声・文字情報制作業 | 航空運輸業 | 機械器具卸売業 | 補助的金融業等 | [7 empty] | その他の事業サービス業
|  |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  |  | 倉庫業 | その他の卸売業 | 保険業
|  |  |  | 印刷・同関連業 |  |  | 運輸に附帯するサービス業 | 各種商品小売業
|  |  |  | 化学工業 |  |  | 郵便業 | 織物・衣服・身の回り品小売業
|  |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  |  |  | 飲食料品小売業
|  |  |  | プラスチック製品製造業 |  |  |  | 機械器具小売業
|  |  |  | ゴム製品製造業 |  |  |  | その他の小売業
|  |  |  | なめし革・同製品・毛皮製造業 |  |  |  | 無店舗小売業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
その他の製造業
ギャランティード・セイビングス契約
シェアード・セイビングス契約
Note on J5: 登記事項証明書に記載されている 名称を記入してください。
Note on N6: 登記事項証明書に記載されている 代表者の役職を記入して下さい。
Note on Y6: 登記事項証明書に記載されている 代表者の氏名を記入して下さい。
Note on J7: 登記事項証明書に記載されている 本社所在地を記入してください。
Note on J10: 登記事項証明書に記載されている 資本金を記入してください。
Note on J11: ホームページがない場合は、 「ホームページ無し」と記載して下さい。
Note on J12: 例１）○○（市町村名）工場、第○工場 例２）本社工場、本店、本社 ※ホームページで確認できる名称があれば、 そちらをご記入ください。
Note on L13: 郵便番号を必ず 記入して下さい。
Note on J14: 住所の記入誤りがないよう ご注意ください！
Note on L16: 一番右の「原油換算シート」に 記入して下さい。
Note on R16: 一番右の「原油換算シート」に 記入して下さい。
Note on X16: 一番右の「原油換算シート」に 記入して下さい。
Note on L20: 郵便番号を忘れずに 必ず記入して下さい！
Note on J21: 記入誤りがないかよくご確認ください！ 県からの通知文書が届かない恐れがあります。
Note on J26: 登記事項証明書に記載されている 本社所在地を記入して下さい。
Note on J27: ＥＳＣＯ事業者との連名申請の場合は、 パフォーマンス契約の形態及び期間を それぞれ記入して下さい。
Note on Y27: ＥＳＣＯ事業者との連名申請の場合は、 パフォーマンス契約の形態及び期間を それぞれ記入して下さい。
Note on J36: 登記事項証明書に記載されている 本社所在地を記載して下さい。

## ②
２．事業内容
事業期間 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | ～ |  | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月
施工箇所 |  | 選択して下さい
実施事業 |  | ※複数の実施事業がある場合は全て選択して下さい
|  | ① | 選択して下さい |  |  |  |  | ② | 選択して下さい | [5 empty] | ③ | 選択して下さい
(その他の場合は下欄に記入して下さい）
導入前の 状況 |  | 選択して下さい
導入予定 設備等 |  | 《導入予定設備》 ※複数の実施事業がある場合は全て記入して下さい
メーカー
製品名
色・種類
施行 実施方法
《施工面積や範囲について》 ※複数の実施事業がある場合は全て記入して下さい
《適合基準の確認》 ※入力シートに記入する全ての数値について記入して下さい
|  | 該当 |  | 規格 | [5 empty] | 規格名、実証番号 |  |  | 区分 |  |  |  |  | 数値
|  |  |  | 日本産業規格(JIS) | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
|  |  |  | 環境省の環境技術実証事業(ETV) | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
|  |  |  | 国立研究開発法人建築研究所 | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
|  |  |  | 一般社団法人建材試験センター | [8 empty] | 選択して下さい
選択して下さい
資産台帳 |  | 法定耐用年数 （複数用途がある場合、施工別に記入する） ※償却資産台帳（固定資産台帳）に 登録する年数を記入して下さい | [10 empty] | 屋根 | [6 empty] | 年
外壁
窓
|  | 導入前 | [5 empty] | 導入後 | [6 empty] | CO2排出削減予測量
[6 empty] | t-CO2/年 | [5 empty] | t-CO2/年 | [6 empty] | t-CO2/年
※10年間。ただし法定耐用年数が 10年未満のものはその法定耐用年数 | [7 empty] | 財産処分制限期間※相当 CO₂排出削減量 | [10 empty] | t-CO2
法定耐用年数CO₂排出削減量
[21 empty] | #N/A | 0 | 選択して下さい
|  | 導入前 | [5 empty] | 導入後 | [6 empty] | CO2排出削減予測量 | [5 empty] | #N/A | 0 | 熱貫流率
| 屋根 | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A | 0 | 日射熱取得率
| 外壁 | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  |  | #N/A |  |  |  | t-CO2/年 |  |  |  | 日射熱吸収率
| 窓 | #N/A |  |  |  | t-CO3/年 |  | #N/A |  |  |  | t-CO3/年 |  |  | #N/A |  |  |  | t-CO3/年 |  |  |  | 日射熱反射率
[14 empty] | 合計 | #N/A |  |  |  | t-CO2
Note on E34: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on Q34: 導入予定設備のカタログ等で 確認できる番号を記入してください。 記入例）JIS K5602の場合 ①JISの該当欄に「○」 ②規格名欄に「K5602」と記入
Note on E36: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on Q36: 導入予定設備のカタログ等で 確認できる番号を記入してください。 記入例）ETV実証番号「051－1022」の場合 ①環境省ETV実証事業の該当欄に「○」 ②規格名欄に「051－1022」と記入
Note on E38: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on E40: 該当あるものに必ず「○」を記入して下さい。
Note on E42: 償却資産台帳（固定資産台帳）に登録しない事業は対象外です。 登録年数は必ず税理士等へ事前に確認をしてください。
Note on AB42: 台帳に登録できる年数かを 税理士等に必ず確認してください。
Note on AB43: 台帳に登録できる年数かを 税理士等に必ず確認してください。
Note on AB44: 台帳に登録できる年数かを 税理士等に必ず確認してください。
Note on E46: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on O46: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on Y46: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。
Note on Y48: 「入力」シートに漏れなく記入すれば、 自動的にこちらへ入力されます。

## ③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
３．資金計画
| （１）事業費内訳 | [32 empty] | （単位：円）
| 区 分 | [10 empty] | 設備費・材料費 | [11 empty] | 工事費 |  |  |  |  | 合計
[12 empty] | 単価 |  |  |  |  | 数量 |  | 計
| 補助対象経費 | [17 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  | 値引き | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  | 計(A) | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 補助対象外経費 | [27 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 諸経費 | [26 empty] | 0
|  | 計 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 小計 | [10 empty] | ※ 見積書の合計額（税抜額）と一致させること | [16 empty] | 0
| 消費税及び地方消費税額 | [27 empty] | 0
| 総事業費 | [10 empty] | ※ 見積書の合計額（税込額）と一致すること | [16 empty] | 0
（注） |  | （1）補助対象経費の区分欄は、導入事業ごとに記載し、その内訳が見積書で明確に確認できるようにすること。
（2）「出精値引き」など、内訳が明確でない値引きについては、すべて対象経費から差し引くこと。
（２）補助金申請額
①上限額
3000000
| ②補助対象経費の１／３ | [20 empty] | 申請上限額
| 0 |  |  |  |  | × | 0.33333 |  |  | ＝ | 0 | [10 empty] | 0
| (A) | [20 empty] | ①、②の低い額

## 入力
暑さ対策入力シート及び計算結果シート
セル内に必要事項を記入します。セル枠線外には記入できません。注意事項に留意して作成してください。
計算結果は「計算結果シート」に表れます。
※ 本シートによるCO2排出量の算出は、入力情報に基づき、電力消費量に換算して算出するものです。
Ⅰ．事業所概要
[7 empty] | 作成日 | 令和３年 月 日
1 | 対策事業所名 | 0
| 事業実施場所 | 埼玉県
事業名
施工事業者名
2 | 当該建物の年間消費電力
１年間の電気メーターの積算値（電力会社の伝票の１年分のkWhの値）
表－１ 対象建築物の年間消費電力入力表（参考）
| 年間消費電力 | 0 |  | kWh/年
2 | 既存空調設備の冷熱源のCOP（成績係数）
熱量効果計算における、既存冷熱源のCOP値は以下の一定値を使用する。
本ファイルの効果計算ではＣＯＰ値の変更はできない。
| 冷房用COP | 3.55
| 暖房用COP | 3.95
3 | 当該施設の操業・営業時間
| 月の平均営業・操業日数 |  |  |  | 日/月
| 一日の平均営業・操業時間 |  |  |  | h/日
| 月当たりの平均操業・営業時間 |  |  | 0 | h/月
Ⅱ．施工内容
1 | 対策部位 (対策する工事をクリックし選択する。）
FALSE
2 | 暑さ対策を行う屋根・外壁・窓ガラスの面積 | [11 empty] | FALSE
| 暑さ対策を実施する屋根、外壁、窓の施工面積を記入する。施工しない場合は「０」を入力する。 | [11 empty] | FALSE
| 方位については、図１、図２を参考にすること。 | [11 empty] | FALSE
| 表－２ 各方位の対象面積 | [11 empty] | FALSE
| 対策部位 | 方位 | 施工面積(m2)
| 屋根 | － | 0 | [7 empty] | 0
| 外壁 | 北 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 北東 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 東 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 南東 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 南 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 南西 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 西 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 北西 | 0 | [7 empty] | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 北東 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 東 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 南東 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 南 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 南西 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 西 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 北西 | 0 | 対策する面の法線（面に対して９０度の線）と方角の角度αが２２．５° | [6 empty] | 0 | 0
より、小さい場合、この面の方角面（この場合は西向き）となる。
図２の場合は北西面となる。
Ⅲ．対策後の熱性能（熱貫流率、日射熱吸収率、日射熱取得率）
1 | 屋根対策
①断熱
屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しないこと。対策を行う方位のみ、その数値に変更する。
表－３ 暑さ対策による屋根の熱貫流率入力表
| 屋根の熱貫流率 |  | 3.91 | W/(m2K) |  | ★デフォルト値：3.91W/(m2K)
②遮熱塗装
屋根について、対策を行わない場合は、数値を変更しない。
表－４ 暑さ対策による屋根の日射熱吸収率入力表
| 遮熱塗装の日射熱吸収率 |  | 0.7 |  |  | ★デフォルト値：0.7
2 | 外壁対策
| ①断熱 | [10 empty] | 【記入例】
| 外壁について、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 | [10 empty] | 北東、東、南東について対策を行い
熱貫流率が”0.8”に変更する場合
| 表－５ 暑さ対策による外壁の熱貫流率入力表 | [10 empty] | 表A 表－５の記入例
| 部位 | 方位 | 熱貫流率 | [8 empty] | 部位 | 方位 | 熱貫流率
| 外壁 | 北 | 1.18 | W/(m2K) |  | ★デフォルト値：1.18W/(m2K) | [5 empty] | 外壁 | 北 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北東 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 北東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 東 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南東 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 南東 | 0.8 | ←0.8を入力
|  | 南 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 南 | 1.18 | ←変更なし
|  | 南西 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 南西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 西 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 西 | 1.18 | ←変更なし
|  | 北西 | 1.18 | W/(m2K) | [8 empty] | 北西 | 1.18 | ←変更なし
| ②遮熱塗装 | [10 empty] | 【記入例】
| 外壁について、対策を行わない方位の数値は変更しないこと。対策を行う方位のみ、その数値に変更する。 | [10 empty] | 北東、東、南東について対策を行い
日射吸収率が”0.3”に変更する場合
| 表－６ 暑さ対策による外壁の日射熱吸収率入力表 | [10 empty] | 表B 表－６の記入例
| 部位 | 方位 | 日射熱吸収率 | [8 empty] | 部位 | 方位 | 日射吸収率
| 外壁 | 北 | 0.7 |  |  | ★デフォルト値：0.7 | [5 empty] | 外壁 | 北 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北東 | 0.7 | [9 empty] | 北東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 東 | 0.7 | [9 empty] | 東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南東 | 0.7 | [9 empty] | 南東 | 0.3 | ←0.3を入力
|  | 南 | 0.7 | [9 empty] | 南 | 0.7 | ←変更なし
|  | 南西 | 0.7 | [9 empty] | 南西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 西 | 0.7 | [9 empty] | 西 | 0.7 | ←変更なし
|  | 北西 | 0.7 | [9 empty] | 北西 | 0.7 | ←変更なし
3 | 窓対策
窓対策による熱貫流率と日射熱取得率の値
表－７ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱取得率※の選定表
| デフォルト値 |  |  | 5.95 | W/(m2K) | 0.876
| 単層高性能熱線反射相当 |  |  | 5.61 | W/(m2K) | 0.49
| 複層(空気層6mm)Low-E(遮蔽)6t＋透明6t相当 |  |  | 2.5 | W/(m2K) | 0.415
| 複層(空気層12mm）Low-E(遮蔽)6t＋透明6t相当 |  |  | 1.69 | W/(m2K) | 0.408
| 上記以外（JISで示された熱貫流率） |  |  |  | W/(m2K) |  | ※左：熱貫流率 / 右：日射熱取得率
【記入例】
| 窓ガラスについて、対策を行わない方位の数値はデフォルト値のままとすること。 | [10 empty] | 南、南西、西について対策を行い
| 対策を行う方位のみ、プルダウンリストから選択する。 | [10 empty] | 熱貫流率が”3”に、遮蔽係数が0.8に
| 表－８ 暑さ対策による窓の熱貫流率と日射熱取得率の入力表 | [7 empty] | ★デフォルト値： |  |  | 変更する場合
| 部位 | 方位 | 窓対策の内容 |  |  | 熱貫流率 | 日射熱取得率 |  | 熱貫流率 | 日射熱取得率 |  | 表C 表－８の記入例
| 窓ガラス | 北 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 |  | 5.95W/(m2K) | 0.876 |  | 部位 | 方位 | 熱貫流率 | 遮熱係数
|  | 北東 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 |  |  |  |  | 窓ガラス | 北 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 東 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 北東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 南東 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 南 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 南東 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
|  | 南西 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 南 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力 | 1
|  | 西 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 南西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力 | 1
|  | 北西 | デフォルト値 |  |  | 5.95 | 0.876 | [5 empty] | 西 | 3 | 0.8 | ←3、0.8を入力 | 1
[13 empty] | 北西 | 6.29 | 0.96 | ←変更なし | 1
4 | 計算結果
立地場所に近い数値を採用してください。
表－９ 暑さ対策による省エネ効果算出結果表
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
●屋根
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
●外壁
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
●窓断熱
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
●窓遮熱
| 項目 | 単位 | さいたま市 | 熊谷市 | 秩父市
| 消費電力削減量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| CO2削減量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 省エネ率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 導入前CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後CO2量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0
| 導入前電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
| 導入後電力量 | kWh/年 | 0 | 0 | 0
図１ 方位の解釈の例１
図２ 方位の解釈の例２
屋根
外壁断熱
窓断熱
窓遮熱
外壁遮熱
対策面
北
東
北西
北東
西
南東
南西
南
α
12°
対策面
北
東
北西
北東
西
南東
南西
南
α
30°
Note on I8: 作成日を忘れずにご記入ください。 （申請日と同じ日で問題ありません。）

## 結果
[11 empty] | × | ×
計算結果
[8 empty] | 作成日 | 令和３年 月 日
対策事業名 |  |  | 0
設置工事場所 |  |  | 埼玉県 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | #N/A
|  |  | 0 |  |  | 気象台観測点 | #N/A | 対策部位 | [10 empty] | #N/A
操業・営業時間 |  |  | 0 | h/日 |  | 0 | 日/月 |  | 0 | h/月
[9 empty] | 導入前年間CO2量 | #N/A
削減可能熱量 |  |  | 冷房用COP | 3.55 | 冷房 | 0 | W |  | 導入後年間CO2量 | #N/A
|  |  | 暖房用COP | 3.95 | 暖房 | 0 | W |  | 年間CO2排出削減量 | #N/A
[9 empty] | 年間消費電力削減量 | #N/A
屋根の熱貫流率 |  |  | 3.91 | W/(m2K) | 遮熱塗装の日射熱吸収率 |  | 0.7 |  | 省エネ率 | #N/A
外壁の諸係数 | [5 empty] | 窓の諸係数
方位 |  | 外壁熱貫流率 |  |  | 日射熱吸収率 | 窓対策の内容 |  |  |  | 熱貫流率 | 遮熱係数 | 熱貫流率 |  |  | 日射熱取得率
北 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
北東 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
東 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
南東 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
南 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
南西 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
西 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
北西 |  | 1.18 |  | W/(m2K) | 0.7 | デフォルト値 |  |  |  | 5.95 | 0.876 | 5.95 |  |  | 0.876
表－１ 暑さ対策導入前の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 施工面積 | 熱貫流率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時 |  | 温度差 | 方位係数 | 方位 係数 | 温度差 | 暖房負荷
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | m2 | W/(m2K) | K | W | K | W | K | W | ℃ | － | － | K | W
熱貫流 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 中計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 施工面積 | 日射熱取得率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | m2 | － | W/m2 | W | W/m2 | W | W/m2 | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
表－２ 暑さ対策導入後の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 施工面積 | 熱貫流率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時 |  | 温度差 | 方位係数 | 方位 係数 | 温度差 | 暖房負荷
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | m2 | W/(m2K) | K | W | K | W | K | W | ℃ | － | － | K | W
熱貫流 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 1.05 | 21.5 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 1.1 | 21.5 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 中計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 施工面積 | 日射熱取得率 | 9時 |  | 12時 |  | 15時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | m2 | － | W/m2 | W | W/m2 | W | W/m2 | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
表－３ 暑さ対策前後の冷暖房熱負荷削減量
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[16 empty] | 施工箇所別 |  | 屋根 | 外壁 | 窓断熱 | 窓遮熱 | 合計
導入前 推定空調電力量 |  |  |  | #N/A | kWh/年 | [10 empty] | 導入前 推定空調電力量 | kWh/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
導入後 推定空調電力量 |  |  |  | #N/A | kWh/年 | [10 empty] | 導入後 推定空調電力量 | kWh/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | 導入前 CO₂排出量 | t-CO₂/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | ●屋根 | [9 empty] | 導入後 CO₂排出量 | t-CO₂/年 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
屋根 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
屋根 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●外壁
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
外壁 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
外壁 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●窓断熱
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
窓 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
窓 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
●窓遮熱
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9時 |  | 12時 |  | 15時
窓 表－１の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
窓 表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減が見込める熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
本シートには直接記入はできません。データ記入は「厚さ対策計算シート」から行います。

## 原油換算
原油換算チェックシート
| 種類 |  | 単位 | 年間エネルギー使用量 |  |  | 単位当たり 発熱量 |  | 熱量 | 原油換算 | 原油換算係数 | 原油換算使用量
|  |  |  | Ｈ３０年 | Ｒ１年 | Ｒ２年 | [5 empty] | Ｈ３０年 | Ｒ１年 | Ｒ２年
|  |  |  | ① |  |  | ② |  | ③=①×② | ④ |  | ⑤=①×②×④ | ⑤=①×②×④ | ⑤=①×②×④
|  |  |  | 各年の使用量数値を記入する。(単位に注意） |  |  |  | 単位 | GJ | kL/GJ |  | kL | kL | kL
エネルギー使用量換算 | 燃料及び熱 | 揮発油（ガソリン） | kL |  |  |  | 34.6 | GJ/kL | 0 | 0.0258 | 0.89268 | 0 | 0 | 0
|  | 灯油 | kL |  |  |  | 36.7 | GJ/kL | 0 | 0.0258 | 0.94686 | 0 | 0 | 0
|  | 軽油 | kL |  |  |  | 37.7 | GJ/kL | 0 | 0.0258 | 0.97266 | 0 | 0 | 0
|  | Ａ重油 | kL |  |  |  | 39.1 | GJ/kL | 0 | 0.0258 | 1.0088 | 0 | 0 | 0
|  | 液化石油ガス（ＬＰＧ） | t |  |  |  | 50.8 | GJ/t | 0 | 0.0258 | 1.3106 | 0 | 0 | 0
|  | 液化天然ガス（LNG) | t |  |  |  | 54.6 | GJ/t | 0 | 0.0258 | 1.4087 | 0 | 0 | 0
|  | 都市ガス | 千Nｍ3 |  |  |  | 45 | GJ/千Nｍ3 | 0 | 0.0258 | 1.161 | 0 | 0 | 0
|  | 小計 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ① |  |  | ② |  | ③=①×② |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| 電気 |  | 千kWh |  |  |  | 9.76 | GJ/千kWh | 0 | 0.0258 | 0.25181 | 0 | 0 | 0
| 合計 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on E7: 車の燃料以外について記載してください。 ※該当ない場合は未記入
Note on F7: 車の燃料以外について記載してください。 ※該当ない場合は未記入
Note on G7: 車の燃料以外について記載してください。 ※該当ない場合は未記入
Note on E16: 《要注意!!》 単位が"千kWh"となっていますので、請求書の値そのままではなく、 1/1000に必ずしてください！
Note on F16: 《要注意!!》 単位が"千kWh"となっていますので、請求書の値そのままではなく、 1/1000に必ずしてください！
Note on G16: 《要注意!!》 単位が"千kWh"となっていますので、 請求書の値そのままではなく、 1/1000に必ずしてください！

## 区域 (hidden)
市町村名 | 区域区分 | 気温観測点
上尾市 | さいたま市 | さいたま市 | 上尾市（あげおし）
朝霞市 | さいたま市 | 熊谷市 | 朝霞市（あさかし）
伊奈町 | さいたま市 | 秩父市 | 伊奈町（いなまち）
入間市 | 熊谷市 |  | 入間市（いるまし）
小鹿野町 | 秩父市 |  | 小鹿野町（おがのまち）
小川町 | 熊谷市 |  | 小川町（おがわまち）
桶川市 | さいたま市 |  | 桶川市（おけがわし）
越生町 | 熊谷市 |  | 越生町（おごせまち）
春日部市 | さいたま市 |  | 春日部市（かすかべし）
加須市 | 熊谷市 |  | 加須市（かぞし）
神川町 | 熊谷市 |  | 神川町（かみかわまち）
上里町 | 熊谷市 |  | 上里町（かみさとまち）
川口市 | さいたま市 |  | 川口市（かわぐちし）
川越市 | さいたま市 |  | 川越市（かわごえし）
川島町 | さいたま市 |  | 川島町（かわじままち）
北本市 | さいたま市 |  | 北本市（きたもとし）
行田市 | 熊谷市 |  | 行田市（ぎょうだし）
久喜市 | 熊谷市 |  | 久喜市（くきし）
熊谷市 | 熊谷市 |  | 熊谷市（くまがやし）
鴻巣市 | 熊谷市 |  | 鴻巣市（こうのすし）
越谷市 | さいたま市 |  | 越谷市（こしがやし）
さいたま市 | さいたま市 |  | さいたま市（さいたまし）
坂戸市 | 熊谷市 |  | 坂戸市（さかどし）
幸手市 | さいたま市 |  | 幸手市（さってし）
狭山市 | さいたま市 |  | 狭山市（さやまし）
志木市 | さいたま市 |  | 志木市（しきし）
白岡市 | さいたま市 |  | 白岡市（しらおかし）
杉戸町 | さいたま市 |  | 杉戸町（すぎとまち）
草加市 | さいたま市 |  | 草加市（そうかし）
秩父市 | 秩父市 |  | 秩父市（ちちぶし）
鶴ヶ島市 | 熊谷市 |  | 鶴ヶ島市（つるがしまし）
ときがわ町 | 熊谷市 |  | ときがわ町（ときがわまち）
所沢市 | さいたま市 |  | 所沢市（ところざわし）
戸田市 | さいたま市 |  | 戸田市（とだし）
長瀞町 | 秩父市 |  | 長瀞町（ながとろまち）
滑川町 | 熊谷市 |  | 滑川町（なめがわまち）
新座市 | さいたま市 |  | 新座市（にいざし）
蓮田市 | さいたま市 |  | 蓮田市（はすだし）
鳩山町 | 熊谷市 |  | 鳩山町（はとやままち）
羽生市 | 熊谷市 |  | 羽生市（はにゅうし）
飯能市 | 熊谷市 |  | 飯能市（はんのうし）
東秩父村 | 熊谷市 |  | 東秩父村（ひがしちちぶむら）
東松山市 | 熊谷市 |  | 東松山市（ひがしまつやまし）
日高市 | 熊谷市 |  | 日高市（ひだかし）
深谷市 | 熊谷市 |  | 深谷市（ふかやし）
富士見市 | さいたま市 |  | 富士見市（ふじみし）
ふじみ野市 | さいたま市 |  | ふじみ野市（ふじみのし）
本庄市 | 熊谷市 |  | 本庄市（ほんじょうし）
松伏町 | さいたま市 |  | 松伏町（まつぶしまち）
三郷市 | さいたま市 |  | 三郷市（みさとし）
美里町 | 熊谷市 |  | 美里町（みさとまち）
皆野町 | 秩父市 |  | 皆野町（みなのまち）
宮代町 | さいたま市 |  | 宮代町（みやしろまち）
三芳町 | さいたま市 |  | 三芳町（みよしまち）
毛呂山町 | 熊谷市 |  | 毛呂山町（もろやままち）
八潮市 | さいたま市 |  | 八潮市（やしおし）
横瀬町 | 秩父市 |  | 横瀬町（よこぜまち）
吉川市 | さいたま市 |  | 吉川市（よしかわし）
吉見町 | 熊谷市 |  | 吉見町（よしみまち）
寄居町 | 熊谷市 |  | 寄居町（よりいまち）
嵐山町 | 熊谷市 |  | 嵐山町（らんざんまち）
和光市 | さいたま市 |  | 和光市（わこうし）
蕨市 | さいたま市 |  | 蕨市（わらびし）

## 暑さ対策の提案について (hidden)
暑さ対策による省エネルギー提案の要点を下記致します。
1 | 遮熱と断熱
①遮熱
太陽日射の影響を遮り、太陽に日射熱の吸収率を下げることによって、屋根、外壁、窓ガラスが受けつ日射熱を軽減し、冷房負荷を抑え、省エネルギーを図る
遮熱対策は、夏季の冷房負荷の低減にのみ有効であり、条件によっては、冬季の暖房負荷を増やす懸念が生じる。つまり、冬季は積極的に太陽日射熱を活用し、日中の暖房負荷を低減させる効果がある。そのことを十分に認識する必要がある。尚、暖房負荷計算における日射熱の影響は安全側でとらえるので、「動的熱負荷計算」ではない、通常の定常計算においては、方位係数などにより、日射熱の影響を加味して、暖房負荷計算に加味する場合もある。
遮熱の性能評価のポイントは、太陽日射吸収率あるいは遮蔽係数が支配する。
②断熱
屋根、外壁、窓ガラスに断熱性を持たせ、所謂、熱貫流率（K）の性能向上を図り、夏季は外部から侵入する熱を断ち、冬季は外部へ逃げる熱を断つ。断熱は、冷房、暖房の両面で効果がある。昨今は、国土交通省他、ハウスメーカーも、高気密・高断熱を省エネ建築の有効手段としているのは、その理由である。
断熱の性能評価のポイントは、屋根・壁・窓ガラスの熱貫流率が支配する。
2 | 空気調和設備における熱負荷について
一般的には、空気調和設備の冷房負荷、暖房負荷の計算は下記による。
|  | 項目 |  |  | 冷房 | 暖房 | 暑さ対策の対象の是非
|  | 窓ガラスからの熱貫流負荷 |  |  | ○ | ● | 暑さ対策の対象
|  | 窓ガラスからの日射熱負荷 |  |  | ○ | －
|  | 屋根・外壁からの熱貫流負荷 |  |  | ○ | ●
|  | 天井・床・内壁からの熱負荷 |  |  | ○ | ● | 暑さ対策の対象外
|  | 地中壁からの熱負荷 |  |  | － | ●
|  | すきま風による熱負荷 |  |  | ○ | ●
|  | 人体の発熱による熱負荷 |  |  | ○ | ▲
|  | 照明の発熱による熱負荷 |  |  | ○ | ▲
|  | 機器の発熱による熱負荷 |  |  | ○ | ▲
|  | 壁体からの透湿量 |  |  | ○ | ●
|  | 間欠空調による蓄熱負荷 |  |  | － | ●
①窓ガラスからの熱貫流負荷
|  | 冷房 |  | Qg＝Kg×Aｇ×（To－Tr）
|  | 暖房 | 日中 | Qg＝Kg×Aｇ×（To－Tr）×ｋ１×ｋ２
|  |  | 夜間 | Qg＝Kg×Aｇ×（To－Tr－ΔＴｎ）×ｋ１×ｋ２
|  |  |  | Ｑｇ： | 窓ガラスの貫流熱負荷（Ｗ）
|  |  |  | Ｋｇ： | ガラスの熱貫流率（Ｗ/m2℃）
|  |  |  | Ag： | 窓ガラスの面積(m2)
|  |  |  | To： | 設計外気温度（℃）
|  |  |  | Tr： | 設計室内温度（℃）
|  |  |  | ΔTｎ： | 大気の放射冷却による温度（℃）
|  |  |  | ｋ１： | 方位係数
|  |  |  | ｋ２： | 天井高による割増係数
※各数値の根拠は、空気調和衛生工学便覧の最新版の数値を採用すべきである。
上記の３種類の式があるが、暑さ対策で共通の変数となるのは、Kgである。
Kg以外の項目は、”暑さ対策”に起因するファクターではないことは理解される。
普通窓ガラス、ガラス厚さ6mmの熱貫流率は、6.29W/m2℃であるが、この窓を
複層ガラス化し、熱線吸収ガラス6mmと透明ガラス6mmに改修した場合、熱貫
流率は、3.4W/m2℃となり、断熱性能が向上する。
②窓ガラスからの日射熱負荷
窓ガラスからの日射熱の負荷計算は、通常の最大負荷計算の場合は、「冷房のみ」考慮する。暖房の場合は、安全側の考えから手計算では参入しないことが一般的である。尚、「動的熱負荷計算」による場合は、別途であるが、省エネ診断ベースでは、「動的熱負荷計算」を用いる必要性は無い。
外部に日除けの無い場合
Qgs＝SC×Ag＋Ig
外部に日除けの有る場合
Qgs＝SC×Ag×（φｇｄ×Iｇｄ×Igs)
|  |  |  | Qgs： | 窓ガラスからの日射熱負荷
|  |  |  | Ag： | 窓ガラスの面積(m2)
|  |  |  | SC： | ガラスの遮蔽係数
|  |  |  | Ig： | ガラス窓標準日射取得率(W/m2)
|  |  |  | Igd： | ガラス窓標準日射取得率の直達日射成分(W/m2)
|  |  |  | Igs： | ガラス窓標準日射取得率の天空日射成分(W/m2)
※各数値の根拠は、空気調和衛生工学便覧の最新版の数値を採用すべきである
上記の２種類の式があるが、暑さ対策で共通の変数となるのは、SCである。
SC以外の項目は、”暑さ対策”に起因するファクターではないことは理解される。
③屋根・外壁からの熱貫流負荷
|  | 冷房 |  | Qｗ＝Kｗ×Aｗ×ETD
|  | 暖房 | 日中 | Qｗ＝Kｗ×Aｗ×（To－Tr）×ｋ１
|  |  | 夜間 | Qｗ＝Kg×Aｗ×（To－Tr－ΔＴｎ）×ｋ１
|  |  |  | Ｑｗ： | 屋根・外壁の貫流熱負荷（Ｗ）
|  |  |  | Ｋｗ： | 屋根・外壁の熱貫流率（Ｗ/m2℃）
|  |  |  | Aｗ： | 屋根・外壁の面積(m2)
|  |  |  | ETD： | 実効温度差（℃）
|  |  |  | Tr： | 設計室内温度（℃）
|  |  |  | ΔTｎ： | 大気の放射冷却による温度（℃）
|  |  |  | ｋ１： | 方位係数
※各数値の根拠は、空気調和衛生工学便覧の最新版の数値を採用すべきである
上記の３種類の式があるが、暑さ対策で共通の変数となるのは、KｗとETDである。
KｗとETD以外の項目は、”暑さ対策”に起因するファクターではないことは理解される。
夏季の日射熱は、屋根や外壁に蓄熱される。昨今、外気が４０℃に到達することがあるが、日射に曝される外壁や屋根の表面温度は、５０℃、６０℃に到達することがある。通常、熱負荷計算は、外気温度と室内温度の温度差で求められるが、冷房（夏季）については、日射熱による蓄熱される熱を温度換算し、これを実行温度差（ETD）と定義し、求める必要がある。
実効温度差（ETD)は、対象となる壁面の方位、時刻などの要素を加味しなければならず、その計算結果を一覧表にしたものが、一般的に普及している。空気調和衛生工学会便覧に示されている。尚、屋根、外壁表面の日射吸収率が変わると、ETDも補正する必要があるので、注意が必要である。
ETDの補正方法は、別紙による。
3 | まとめ
”暑さ対策”は、建築物の外皮（外壁・窓・屋根）の性能を断熱、遮熱、あるいは両方の手法で、改善・改修することで、冷房負荷・暖房負荷の低減を図ることである。
よって、既存建築物の外皮（外壁・屋根・窓ガラス）の熱的特性（熱貫流率・遮熱係数等）を把握し、立地条件、建物構造を加味して、断熱性能、遮熱性能の向上を図ることである。
効果検証には、対象部位の面積、外皮の熱的特性を把握し、対策方法を決め、対策後の外皮の熱的特性から、効果を算出することになる。
年間冷房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間暖房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間冷房時電気使用量削減量=年間冷房熱負荷削減量×冷房COP
年間暖房時電気使用量削減量=年間暖房熱負荷削減量×暖房COP
年間熱負荷削減量=年間冷房時電気使用量削減量＋年間暖房熱負荷削減量
暑さ対策による二酸化炭素削減量=年間電気使用量削減量(MWh)×0.495t-CO2/MWh
| 参考文献 | 井上宇一著 空気調和ハンドブック（改訂５版）
空気調和・衛生工学会編 徹底マスター熱負荷のしくみ

## 実効温度差（ETD)諸言 (hidden)
実効温度差
基本項目 | ※実効温度の定義、定義式を下記のとおりである。
（空気調和・衛生工学会 編 熱負荷のしくみ より引用）
基準となる実効温度差（ETD)の条件の概要を下記する。
| 場所 | 東京
| 室内温度 | 26 | ℃
実効温度差（ETD)の定義式
ETDj＝{φ0×SATj＋φ１×SATｊ-1＋φ2×SATj-2＋・・・・・・・・＋φ22×SATｊ-22＋φ23×SATｊ-23}/K－Tr
| ETDｊ | 時刻 ｊ における実効温度差ETD（℃）
| SATｊ | 時刻 ｊ における相当外気温度SAT（℃）
| SAT： | 相当外気温度、日射の影響を等価な温度に換算し、外気温度があたかも上昇したかのように表した温度
| φn： | ２４時間周期定常の外壁の環流応答係数のｎ項目（W/m2・℃）
| K： | 外壁・屋根の熱貫流率(W/m2・℃）
| Tr： | 室内設定温度＝26℃
実効温度の補正
① | 基準となる地域が「東京」、室内設定温度が「26℃」であることから、実効温度差（ETD)の補正が必要になる。
補正式
ETD’＝ETD＋（To’－To）－（Tr’－Tr)
| ETD’ | 補正した実効温度差（℃）
| ETD | 元の実効温度差（℃）
| To’ | 熊谷市の外気温度 |  | 31.9 | ℃（気象庁の当該地域の８月日最高気温）
| To | 東京都の外気温度 |  | 30.8 | ℃（気象庁の東京都の８月日最高気温）
| Tr’ | 任意の室内設定温度 |  | 28 | ℃
| Tr | 基準の室内設定温度 |  | 26 | ℃（夏季） | 24 | ℃（中間期）
熊谷市におけるETD’の補正値は、
| ETD’＝ | ETD＋ | 1.1 | -2 | ＝ETD ＋ | -0.9
② | 壁表面の日射吸収率が異なる場合は、次の補正が必要になる。
①の補正を行う前に、日射吸収率の補正を行う
ETD’’＝（ａ／0.7）×（ＥＴＤ0.7－ＥＴＤ0.7・影）＋ＥＴＤ0.7・影
ＥＴＤは、日射吸収率を「０．７」を基準として、算出している。
その為に、遮熱等の対策により、外壁や屋根の表面を仕上げる塗料等の材料によっては
日射吸収率がその材料にあった数値に補正する必要がある。
| ＥＴＤ’’： | 日射吸収率の変更に伴う補正後のＥＴＤ（℃）
| ａ： | 対策によって採用された材料の日射吸収率（－）
| 0.7： | 基準となる日射吸収率（－）
| ＥＴＤ0.7： | 日射吸収率が0.7の実効温度差（℃）
| ＥＴＤ0.7・影： | 日射吸収率が0.7で、日影の実効温度差（℃）
③ | 表－２は、上記①の補正を行ったもの
（重要） | 外壁の構造、仕上げによって、ＥＴＤは変わりますが、ここでは、下記のタイプⅢパターンについて記す。

## 熱負荷計算シート (2) (hidden)
表－１ 暑さ対策導入前の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 面積 | 熱貫流率 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | 方位係数 | 暖房負荷 | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | m2 | W/m2K | K | W | K | W | K | W | K | － | W
熱通過率 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 面積 | 遮蔽係数 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | m2 | － | W/m2 | W | W/m2 | W | W/m2 | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
表－２ 暑さ対策導入後の冷暖房熱負荷計算
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷 | [5 empty] | 暖房負荷
|  | 方位 | 面積 | 熱貫流率 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時 | 温度差 | 方位係数 | 暖房負荷
[5 empty] | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷 | 実効温度差 | 冷房負荷
|  |  | m2 | W/m2K | K | W | K | W | K | W | K | － | W
熱通過率 | 屋根 | － | 0 | 3.91 | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 23.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
| 外壁 | 北 | 0 | 1.18 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 1.18 | 7.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 1.18 | 8.1 | 0 | 12.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 1.18 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 5.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 9.1 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 1.18 | 2.1 | 0 | 4.1 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
| 窓ガラス | 北 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南東 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 南 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1 | 0
|  | 南西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.05 | 0
|  | 西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
|  | 北西 | 0 | 5.95 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 1.1 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
種別 |  | 共通事項 |  |  | 冷房負荷
|  | 方位 | 面積 | 遮蔽係数 | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時
[5 empty] | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷 | 標準日射取得 | 冷房負荷
|  |  | m2 | － | W/m2 | W | W/m2 | W | W/m2 | W
日射 | 窓ガラス | 北 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 北東 | 0 | 0.876 | 227.85 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 東 | 0 | 0.876 | 456.63 | 0 | 39.99 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南東 | 0 | 0.876 | 380.37 | 0 | 86.49 | 0 | 37.2 | 0
|  | 南 | 0 | 0.876 | 71.61 | 0 | 167.4 | 0 | 52.08 | 0
|  | 南西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 136.71 | 0 | 390.6 | 0
|  | 西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 46.5 | 0 | 504.99 | 0
|  | 北西 | 0 | 0.876 | 39.06 | 0 | 39.99 | 0 | 292.95 | 0
小計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
表－３ 暑さ対策導入前後の冷暖房熱負荷削減量
項目 |  |  |  |  | 冷房負荷（W) | [5 empty] | 暖房負荷（W)
[5 empty] | 9 | 時 | 12 | 時 | 15 | 時
表－２の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
表－３の結果 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
削減できる熱量 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
消費電力計算の採用値 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 熱貫流率計算 (hidden)
外皮（屋根と外壁の熱貫流率）
1 | 屋根 | 一般的な工場・倉庫などの金属屋根の想定した値とする。
|  | 項目 | 熱伝達率 | 熱伝導率 | 厚さ | 熱抵抗 | 熱貫流率
|  |  | W/m2℃ | W/m℃ | ｍ | m2℃/W | W/m2℃
|  | 外表面 | 24 |  |  | 0.041667
|  | 鋼板(シングル折板） |  | 45 | 0.0008 | 1.7778e-05
|  | 無機質高充填フォーム |  | 0.035 | 0.004 | 0.11429 |  | 裏張断熱材
|  | 内表面 | 10 |  |  | 0.1
|  | 合計 |  |  | 0.0048 | 0.25597 | 3.91
RC造陸屋根120mm、アスファルト防水の場合
|  | 項目 | 熱伝達率 | 熱伝導率 | 厚さ | 熱抵抗 | 熱貫流率
|  |  | W/m2℃ | W/m℃ | ｍ | m2℃/W | W/m2℃
|  | 外表面 | 24 |  |  | 0.041667
|  | モルタル |  | 1.4 | 0.03 | 0.021429
|  | 押えコンクリート |  | 1.6 | 0.06 | 0.0375
|  | モルタル |  | 1.4 | 0.03 | 0.021429
|  | 防水層 |  | 0.74 | 0.002 | 0.0027027
|  | 普通コンクリート |  | 1.6 | 0.12 | 0.075
|  | 石膏ボード |  | 0.14 | 0.008 | 0.057143
|  | 内表面 | 10 |  |  | 0.1
|  | 合計 |  |  | 0.25 | 0.35687 | 2.8
2 | 外壁
|  | 項目 | 熱伝達率 | 熱伝導率 | 厚さ | 熱抵抗 | 熱貫流率
|  |  | W/m2℃ | W/m℃ | ｍ | m2℃/W | W/m2℃
|  | 外表面 | 23 |  |  | 0.043478
|  | タイル |  | 1.3 | 0.008 | 0.0061538
|  | モルタル |  | 1.5 | 0.02 | 0.013333
|  | 普通コンクリート |  | 1.4 | 0.15 | 0.10714
|  | ポリスチレン発泡板 |  | 0.044 | 0.025 | 0.56818
|  | 内表面 | 9 |  |  | 0.11111
|  | 合計 |  |  | 0.203 | 0.8494 | 1.18
熱貫流率は、外表面と内表面の熱伝達率の数値の取り方による”誤差”である。本シートは上記の計算根拠と整合し、3.91を採用する。

## 外壁実効温度差（ETD)一覧表 (hidden)
表－１ 東京における日射吸収率0.7、室内温度26℃の実効温度差（ETD)
壁タイプ | 方位 | 時刻
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
表-２ 表－１に対して、地域補正、室内温度補正(２８℃)、日射吸収率(0.7)における補正ETD
壁タイプ | 方位 | bar: 時刻 1 to 時刻 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 21.1 | 19.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
外壁、屋根の対策後の材料において、表面の仕上げ材の日射吸収率に変更が無い場合は、表－２を使用する。
[8 empty] | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11
表－３ 表－１に対して、日射吸収率を変更した実効温度差（ETD)
ETD’’＝（ａ／0.7）×（ＥＴＤ0.7－ＥＴＤ0.7・影）＋ＥＴＤ0.7・影
壁タイプ | 方位 | bar: 時刻 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0
表-４ 表－３による日射吸収率補正に加え、地域補正（熊谷市）、室内温度補正を行った実効温度差（ＥＴＤ）
壁タイプ | 方位 | bar: 時刻 1 to 時刻 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
タイプⅢ | 日影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
| 水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 21.1 | 19.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0
| N(北） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| NE(北東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| E（東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SE(南東） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| S(南） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| SW(南西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
| W(西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0
| NW(北西） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11
年間冷房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）

## 標準日射取得量1 (hidden)
標準日射熱取得(W/m2)
方位 | 時刻
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 合計値
水平 | 16 | 122 | 308 | 498 | 653 | 765 | 829 | 843 | 807 | 723 | 591 | 419 | 224 | 63 | 0 | 6861
日影 | 8 | 24 | 33 | 38 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 36 | 30 | 20 | 0 | 486
N(北） | 18.6 | 93 | 51.15 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 35.34 | 70.68 | 92.07 | 0 | 672.39
NE（北東） | 39.99 | 399.9 | 442.68 | 366.42 | 227.85 | 85.56 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 1839.54
E（東） | 39.99 | 446.4 | 560.79 | 549.63 | 456.63 | 296.67 | 112.53 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 2699.79
SE(南東） | 18.6 | 219.48 | 337.59 | 387.81 | 380.37 | 317.13 | 208.32 | 86.49 | 39.99 | 39.99 | 37.2 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 2152.95
S(南） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 37.2 | 71.61 | 121.83 | 159.03 | 167.4 | 146.01 | 100.44 | 52.08 | 33.48 | 27.9 | 18.6 | 0 | 996.03
SW(南西） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 44.64 | 136.71 | 259.47 | 350.61 | 390.6 | 373.86 | 294.81 | 142.29 | 0 | 2167.83
W(西） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 39.99 | 46.5 | 187.86 | 372 | 504.99 | 566.37 | 531.96 | 324.57 | 0 | 2749.08
NW(北西） | 7.44 | 22.32 | 30.69 | 35.34 | 39.06 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 43.71 | 141.36 | 292.95 | 410.13 | 444.54 | 305.97 | 0 | 1893.48
空気調和ハンドブックＰ４９ 表－１より引用
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
合計値 | 170.94 | 1394.06 | 1855.97 | 2018.42 | 1987.7 | 1789.15 | 1556.48 | 1483.06 | 1647.01 | 1890.37 | 2020.42 | 1974.62 | 1707.59 | 1022.3 | 0
ガラスの取得日射量補正係数(fc)
補正係数fc | 0.93

## 温度条件他根拠 (hidden)
本計算シートの計算条件は以下の通りです。
1 | 暑さ対策の温度条件
[8 empty] | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨
設計の諸言としては、下記の温度条件による。
暑さ対策の導入前、導入後の比較を行うために、一律同じ条件による。
| 項目 | 単位 | 1 | 2 | 3 | 地域区分 | 気温データ参照地点
| 最高気温※ | ℃ | 31.5 | 31.9 | 30.7 | 1 | さいたま市
| 最低気温※ | ℃ | -1.5 | -0.7 | -4.2 | 2 | 熊谷市
| 冷房室内温度 | ℃ | 28 | 28 | 28 | 3 | 秩父市
| 暖房室内温度 | ℃ | 20 | 20 | 20
※気象庁ホームページより引用
2 | 当該施設の操業・営業時間
黄色の着色部に必要事項を入力する。
| 月の平均営業・操業日数 |  |  | 0 | 日/月
| 一日の平均営業・操業時間 |  |  | 0 | h/日
| 月当たりの平均操業・営業時間 |  |  | 0 | h/月
3 | 既存空調設備の冷熱源のCOP（成績係数）
設置されている冷熱源のCOPが把握できている場合は、その値を記入する。
不明あるいは把握できない場合は、数値の変更は行わない。
| 冷房用COP |  | 3.55
| 暖房用COP |  | 3.95
4 | 対策前の外皮条件
2 | 対策前の外皮条件
対策前の外壁の諸性能は、下記による
| 屋根の熱貫流率 | 3.91 | W/m2℃
| 外壁の熱貫流率 | 1.18 | W/m2℃
| 窓ガラス熱貫流率 | 5.95 | W/m2℃
| 窓ガラス日射熱吸収率 | 0.876
仕様
対策前の窓ガラスの諸性能は、3mm透明
ガラスとする。（建築研究所 モデル建物法におけるガラス種類の選択肢よりP36引用）
対策前の屋根仕様は、金属板(1.5mm)、
吹付けロックウール(60mm)の複層とする。
年間冷房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間暖房熱負荷削減量=Σ（対策前の外皮の熱負荷－対策後の外皮の熱負荷）
年間冷房時電気使用量削減量=年間冷房熱負荷削減量×冷房COP
年間暖房時電気使用量削減量=年間暖房熱負荷削減量×暖房COP
年間熱負荷削減量=年間冷房時電気使用量削減量＋年間暖房熱負荷削減量
暑さ対策による二酸化炭素削減量=年間電気使用量削減量(MWh)×0.495t-CO2/MWh

## さいたま市 (hidden)
1
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## さいたま市屋根 (hidden)
1 |  | さいたま市屋根
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## さいたま市外壁 (hidden)
1 |  | さいたま市外壁
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## さいたま市窓断熱 (hidden)
1 |  | さいたま市窓断熱
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## さいたま市窓遮熱 (hidden)
1 |  | さいたま市窓遮熱 |  | 窓遮熱の場合は、東西南北で日照時間を６時間で統一する。
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量 | [13 empty] | 導入前負荷量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.95814 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.42169 | 0.30698 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.79545 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.35354 | 0.33488 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64186 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.89302 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 熊谷市 (hidden)
2
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 熊谷市屋根 (hidden)
2 | 熊谷市屋根
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 熊谷市外壁 (hidden)
2 | 熊谷市外壁
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 熊谷市窓断熱 (hidden)
2 | 熊谷市窓断熱
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 熊谷市窓遮熱 (hidden)
2 | 熊谷市窓遮熱 |  |  | 窓遮熱の場合は、東西南北で日照時間を６時間で統一する。
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 量 | 暖房負荷 量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷量 | 推定年間暖房負荷量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力量 | 暖房時消費電力量 | 空調消費電力量 | CO２量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | － | － | Kwh/月 | Kwh/月 | Kwh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96618 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81643 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.4875 | 0.31884 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.82979 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.38235 | 0.33816 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.64251 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 秩父市 (hidden)
3
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82645 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 秩父市屋根 (hidden)
3 | 秩父市屋根
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82645 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 秩父市外壁 (hidden)
3 | 秩父市外壁
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82645 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 秩父市窓断熱 (hidden)
3 | 秩父市窓断熱
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82645 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 秩父市窓遮熱 (hidden)
3 | 秩父市窓遮熱 |  |  | 窓遮熱の場合は、東西南北で日照時間を６時間で統一する。
表－４ 暑さ対策により削減が見込める年間消費電力削減量とCO2排出量の削減量
月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量 | 月 | 冷房負荷 削減量 | 暖房負荷 削減量 | 運転時間 (６時間） | 冷房負荷 係数 （日射） | 暖房負荷 係数 (温度差） | 推定年間冷房負荷削減量 | 推定年間暖房負荷削減量 | 冷房用COP | 暖房用COP | 冷房時消費電力削減量 | 暖房時消費電力削減量 | 空調消費電力 削減量 | CO２ 削減量
記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000 | 記号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥＝ ①×③×④ | ⑦＝ ②×③×⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝ ⑥÷⑧ | ⑪＝ ⑦÷⑨ | ⑫＝⑩＋⑪ | ⑬＝⑫×0.495/1000
単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月 | 単位 | W | W | h | － | － | kWh/月 | kWh/月 | － | － | kWh/月 | kWh/月 | kWh/月 | t-CO2/月
1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82645 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.96281 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.35526 | 0.36364 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.26471 | 0.39256 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0.68182 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
⑫年間空調消費電力の削減量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 | [8 empty] | ⑫年間空調消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年 | ⑫＝⑩合計＋⑪合計 |  |  | 導入後消費電力量 |  |  | 0 | kwh/年
⑬年間CO2の削減量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 | [8 empty] | ⑬年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年 | ⑫×0.495/1000 |  |  | 導入後年間CO2量 |  |  | 0 | t-CO2/年
2020-04-06 | 窓は、東西南北それぞれの方位について日照時間を６時間で統一する。
2020-04-06 | ５月と１０月の冷房と暖房の振り分け比率をそれぞれ、0.5から0.25に変更

## 【根拠】日射係数 (hidden)
気象庁ＨＰから直接日射量（１ケ月の総日射量実測値）
観測場所 | つくば市
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 平均値
５月 | 49885 | 53825 | 42756 | 41675 | 39880 | 45604.2
６月 | 29699 | 25859 | 28881 | 35220 | 36235 | 31178.8
７月 | 36340 | 38761 | 29001 | 36488 | 41767 | 36471.4
８月 | 36126 | 27789 | 35968 | 16041 | 43508 | 31886.4
９月 | 35636 | 24140 | 18828 | 30106 | 18239 | 25389.8
１０月 | 32001 | 43534 | 29891 | 23587 | 32178 | 32238.2
平均値 | 36614.5 | 35651.3333 | 30887.5 | 30519.5 | 35301.1667 | 33794.8
採用値 | 直接日射量 | 日射係数
５月 | 39880 | 0.91661
６月 | 36235 | 0.83284
７月 | 41767 | 0.95998
８月 | 43508 | 1
９月 | 30106 | 0.69196
１０月 | 32178 | 0.73959