## 点検記録表（記入例）
点 検 記 録 表 （ 作 成 例 ）
水質汚濁防止法第１４条第５項の規定による点検結果を下記のとおり記録する。
点検年月日 平成２６年2月19日
|  | 点検実施者 | サイン 又は 印
|  | 点検実施責任者 | サイン 又は 印
判定シート に基づく 基準 | 工場又は事業場における施設番号 |  |  | 2 | 備考 （点検結果に基づいて講じた補修 その他の必要な措置の内容 等）
| 施設の種類 |  |  | メッキ施設
１．施設の本体の床面及び周囲の構造等
A-Ⅰ | ◎施設本体が設置される床面及び周囲
| ○ | 床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 |  | 異常無し
点検の方法 施設下を含む床面全体を目視で確認（年１回）
| ○ | 防液堤等のひび割れその他の異常の有無 |  | 防液提内側の１カ所で クラックを発見 | 当該クラック周辺において 被膜塗装の補修を実施した
点検の方法 防液提の全体を目視で確認（年１回）
◎施設本体
| ○ | 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 |  | 異常無し
点検の方法 湛水試験（年１回）
| ○ | 施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無 |  | 異常無し
点検の方法 湛水試験（年１回）
２．配管等の構造等
B-Ⅱ | ○ | 配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 |  | 異常無し
点検の方法 配管１～４、フランジ３箇所、バルブ３箇所を 目視にて確認（６ヶ月に１回）
| ○ | 配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 |  | フランジ１カ所で 滲みあり | フランジの接合部のネジを 締め直した
点検の方法 配管１～４、フランジ３箇所、バルブ３箇所を 目視にて確認（６ヶ月に１回）
| ○ | トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 |  | 異常無し
点検の方法 トレンチ全体を目視にて確認（６ヶ月に１回）
３．排水溝等の構造等
B | ○ | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 |  | 異常無し
点検の方法 目視による確認（６ヶ月に１回）
| ○ | 排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無 |  | 異常無し
点検の方法 目視による確認（６ヶ月に１回）
４．地下貯蔵施設の構造等
A | ○ | 地下貯蔵施設の水の水位の変動の確認 |  | 異常無し
点検の方法 湛水試験（年１回）
５．使用の方法・点検結果の記録等
A | ○ | 管理要領からの逸脱の有無 |  | 異常無し
点検の方法 管理要領のとおり
| ○ | 管理要領からの逸脱に伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無 |  | 異常無し
点検の方法 管理要領のとおり