## 第１号様式その１
第１号様式その１ | [8 empty] | 色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
|  | （宛先） |  |  |  |  | 年 月 日
埼玉県知事
住所
氏名
法人にあっては名称、代表者の氏名 及び主たる事業所の所在地
運用管理報告書
基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドラインの規定により、運用管理基準の実施状況を次のとおり報告します。
１．基本情報
事業所の名称
事業所の所在地
|  | 事業所番号 |  |  |  | 大規模事業所該当年度 |  |  |  | Ⅰ‐１ | Ⅰ‐２ | Ⅱ
|  | 報告対象 |  |  |  | 報告の対象年度又は期間 |  |  |  | 事務所 | 情報通信 | 放送局 | 商業 | 宿泊 | 教育 | 医療 | 文化 | 物流 | 駐車場 | 工場その他上記以外
|  | 主たる用途 |  |  |  | 区分
|  | 運用管理報告書の対象となる建物の延べ面積 （熱供給事業所にあっては熱供給先面積） | [5 empty] | ㎡
|  |  | 用途別内訳 | 事務所 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 情報通信 |  |  |  | ㎡ |  | Ⅰ‐１ 事務所: 新規事業所; Ⅰ‐２ 情報通信: 変更事業所; Ⅱ 放送局: 県外事業所等
|  |  |  | 放送局 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 商業 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 宿泊 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 教育 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 医療 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 文化 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 物流 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 駐車場 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 工場その他上記以外 |  |  |  | ㎡
|  | 連絡先 | 会社名
住所
所属名
担当者名
電話番号
FAX番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
備考
※受付欄
備考 ※印の欄には、記入しないこと。
運用対策取組状況レーダーチャート

## 第１号様式その２
第1号様式その２
２．（区分Ⅰ）運用管理項目実施状況
|  | 事業所名称 |  |  |  | 事業所番号 |  | 報告対象年度又は期間
✓
|  | No. | 運用管理項目 | 自己チェック項目 |  | 実施状況
[6 empty] | 根拠書類 |  |  |  | 実施できない理由 |  | 実施あり | 実施なし | 該当 設備 なし
|  | 1 | 熱源機器不要時の運転の防止 |  | 全ての熱源機器の起動時刻と最も早く起動する空調機器の起動時刻との差が１時間以内となっているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | ウ
[5 empty] | 最も遅く停止する空調機器の停止時刻以前に全ての熱源機器が停止しているか。 |  | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 2 | 空調用ポンプ不要時の運転の防止 |  | 全ての空調用ポンプの起動時刻と最も早く起動する空調機器の起動時刻との差が１時間以内となっているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ） |  | ウ
[5 empty] | 最も遅く停止する空調機器の停止時刻以前に全ての空調用ポンプが停止しているか。 |  | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 3 | 熱源機器の過剰な台数による運転の防止 |  | 全ての同一系統における熱源機器の運転台数を、季節別（夏季、冬季、中間季）及び平日・休日別の熱負荷の状況に応じて調整すること。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ） |  | ウ
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 4 | 空調用ポンプの過剰な台数による運転の防止 |  | 全ての同一系統における空調用ポンプの運転台数を、季節別（夏季、冬季、中間季）及び平日・休日別の熱負荷の状況に応じて調整すること。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
自動制御の有無がわかるもの
[7 empty] | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 5 | 燃焼機器の過大空気比の防止 |  | 全ての燃焼機器の空気比が基準空気比以下に調整されているか。 |  | 大気汚染防止法に基づくO2濃度測定結果及び空気比算定結果 |  |  |  | ア
メーカー等の測定によるO2濃度測定結果及び空気比算定結果
自動制御の有無がわかるもの
[7 empty] | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 6 | 空調機器不要時の運転の防止 |  | 全ての空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差が１時間以内か。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | ウ
[5 empty] | 室使用終了時刻以前に全ての空調機器が停止しているか。 |  | その他 | （ | ） |  | エ
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 7 | 過度な室内温度設定の防止 |  | 全ての空調室の設定値又は実際の室内温度が冷房時26℃以上、暖房時22℃以下となっているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置の温度設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 室内温度の実績値がわかる測定結果 |  |  |  | ウ
[7 empty] | その他 | （ | ） |  | エ
他
|  | 8 | 過剰な外気取入の防止 |  | 全ての空調機器の外気取入量が設計外気量＋20%以内となっているか。 |  | 試運転調整における外気量の記録及び設計外気量がわかるもの |  |  |  | ア
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ） |  | ウ
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ） |  | エ
他
|  | 9 | 駐車場換気ファン不要時の運転の防止 |  | 全ての駐車場換気ファンが駐車場使用時間に合わせて起動停止しているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 10 | 照明不要時の点灯の防止 |  | 全ての照明が室使用時間に合わせて点灯消灯しているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | ウ
[7 empty] | その他 | （ | ）
他

## 第１号様式その３
第1号様式その３
２．（区分Ⅱ）運用管理項目実施状況
|  | 事業所名称 |  |  |  | 事業所番号 |  | 報告対象年度又は期間
✓
|  | No. | 運用管理項目 | 自己チェック項目 |  | 実施状況
[6 empty] | 根拠書類 |  |  |  | 実施できない理由 |  | 実施あり | 実施なし | 該当 設備 なし
|  | 1 | 熱源機器不要時の運転の防止 |  | 全ての熱源機器の起動時刻と供給先のうち最も早く操業する建物の操業開始時刻との差が１時間以内となっているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | ウ
[5 empty] | 供給先のうち最も遅く操業停止する建物の操業停止時刻以前に全ての熱源機器が停止しているか。 |  | その他 | （ | ） |  | エ
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 2 | 熱源機器の過剰な台数による運転の防止 |  | 全ての同一系統における熱源機器の運転台数を、供給先建物操業状況による熱負荷の状況に応じて調整すること。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ） |  | ウ
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 3 | ボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の過大空気比の防止 |  | 全てのボイラー及び直焚吸収冷温水発生機の空気比が基準空気比以下に調整されているか。 |  | 大気汚染防止法に基づくO2濃度測定結果及び空気比算定結果 |  |  |  | ア
メーカー等の測定によるO2濃度測定結果及び空気比算定結果
自動制御の有無がわかるもの
[7 empty] | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 4 | エアーコンプレッサー不要時の運転の防止 |  | 全てのエアーコンプレッサーの起動時刻と供給先のうち最も早く操業する建物の操業開始時刻との差が１時間以内となっているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ）
[5 empty] | 供給先のうち最も遅く操業停止する建物の操業停止時刻以前に全てのエアーコンプレッサーが停止しているか。 |  | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 5 | 空調機器不要時の運転の防止 |  | 全ての空調機器の起動時刻と室使用開始時刻との差が１時間以内か。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | ウ
[5 empty] | 室使用終了時刻以前に全ての空調機器が停止しているか。 |  | その他 | （ | ） |  | エ
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ） |  | オ
他
|  | 6 | 過度な室内温度設定の防止 |  | 全ての空調室の設定値又は実際の室内温度が冷房時26℃以上、暖房時22℃以下となっているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置の温度設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 室内温度の実績値がわかる測定結果 |  |  |  | ウ
[7 empty] | その他 | （ | ）
他
|  | 7 | 換気ファン不要時の運転の防止 |  | 全ての換気ファンが建物操業時間に合わせて起動停止しているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他
|  | 8 | 照明不要時の点灯の防止 |  | 全ての照明が室使用時間に合わせて点灯消灯しているか。 |  | 運転マニュアル又は管理標準 |  |  |  | ア
[7 empty] | 中央監視装置のスケジュール設定画面の出力 |  |  |  | イ
[7 empty] | 自動制御の有無がわかるもの |  |  |  | ウ
[7 empty] | その他 | （ | ）
他
|  | 9 | 工業炉の過大空気比の防止 |  | 全ての工業炉の空気比が基準空気比以下に調整されているか。 |  | 大気汚染防止法に基づくO2濃度測定結果及び空気比算定結果 |  |  |  | ア
メーカー等の測定によるO2濃度測定結果及び空気比算定結果
自動制御の有無がわかるもの
[7 empty] | その他 | （ | ）
[7 empty] | 該当設備がないことがわかるもの | （ | ）
他