## 表紙
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その１
優良大規模事業所の検証チェックリスト （第二区分事業所）
（第四削減計画期間版）
| 認定申請 事業所名称 |  | 検証機関名
| 事業所番号 |  | 登録番号
| 検証の 対象年度 | 年度 | 検証主任者 氏名
登録番号
所属
| 作成日 |  | 連絡先
| 実地調査日 |  | e-mail

## メイン
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その２
検証前の事前確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 記入漏れ |  | □ | 評価書及び調書に明らかな記入漏れが無いか。 |  |  | － | － | － | －
|  |  |  | □ | 事業所の評価対象範囲の評価漏れがないか。
| 2 | 評価ツールのバージョン |  | □ | 評価書及び調書が、申請年度のバージョンの評価ツール（複数管理者用を含む）を用いて、作成されているか。 |  |  | － | － | － | －
| 3 | 評価対象からの除外 （※評価対象から除外している場合に限る。） |  | □ | 基準排出量の計算において除外された小規模原単位排出源が、評価対象外となっているか。 | □ | 基準排出量に係る通知文書 | － | － | － | －
[6 empty] | □ | 建築確認申請書、計画通知書
|  |  |  | □ | 建物を複数持ち一部を評価対象から除外している場合、認定申請事業所の棟数が５棟以上、かつ延床面積の合計が10万㎡以上で、延床面積が2,000㎡未満の建物（変電所やエネルギーセンターなどのエネルギー供給施設を除く。）に限り、当該事業所全体のエネルギー消費量の20％未満の範囲内となっているか。 | □ | 固定資産台帳
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 前年度の建物別エネルギー消費データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
| 4 | 評価ツール（複数管理者用）の使用条件 （※評価ツール（複数管理者用）を使用している場合に限る。） |  | □ | 複数のエネルギー管理責任者が存在し、評価項目の取組状況の一括した把握が難しい状況であるか。 | □ | 基準排出量に係る通知文書 | － | － | － | －
|  |  |  | □ | エネルギー管理責任者ごとのエネルギー管理区分の範囲が明確に区分されているか。 | □ | 計測・計量計画図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | エネルギー管理責任者ごとのエネルギー使用量が明確に区分され、それぞれの前年度実績が根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 複数のエネルギー管理区分で、熱源・熱搬送設備又は給排水設備を共有していないか。
実地調査前の確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 調書の整合性 |  | □ | 用途別床面積と空調・照明等の設備機器の系統名又は室名との関連が整合しているか。 |  |  | － | － | － | －
|  |  |  | □ | 熱源機器・冷却塔・空調用ポンプ、空調機・ファン等のシステム上の関連が整合しているか。
|  |  |  | □ | 使用用途・評価項目の対象室と空調機等の機器名称にある系統名との関連が整合しているか。
|  |  |  | □ | 調書のセルの色が赤色に変わっているところがないか。あるいは、赤色に変わっていても整合性に問題ないと判断できるか。
| 2 | 検証項目の整理 |  | □ | 評価点が0点で、検証を必要としない評価項目を「適合」としたか。 |  |  | － | － | － | －
| 3 | サンプリング数 |  | □ | 各評価項目の得点を参照し、サンプリング数を記入したか。 |  |  | － | － | － | －
実地調査後の確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 評価書及び調書の修正 |  | □ | 検証機関自ら、最初に認定申請事業所から提出された評価書及び調書に対して、指摘どおりに修正したか。 |  |  | － | － | － | －
| 2 | 突合確認 |  | □ | 認定申請事業所が検証機関に再提出したものと、検証機関自ら修正したもので、評価書の総合得点と不合格の要件の数が一致しているか。 |  |  | － | － | － | －
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その３
実地調査時の確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 登録証、修了証の提示 |  | □ | 検証主任者は検証主任者登録証を、検証担当者は検証主任者等講習会の修了証（登録証及び修了証は、共に検証対象となる登録区分のもので、有効期間内であるものに限る。）を事業者に提示したか。 |  |  | － | － | － | －
| 2 | 検証の説明 |  | □ | 申請年度の認定基準及び認定申請ガイドラインに基づき、評価書を検証することを、事業所に説明したか。 |  |  | － | － | － | －
|  |  |  | □ | Ⅰ 一般管理事項のうち3.1～3.2、3.4～3.7及び4.8 の評価項目、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項のうち1.1～1.3及び4.1～4.3 及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項のうち1.1～1.2、2.1～3.4 の評価項目に関しては申請の前年度末時点の状況で評価されていることが検証対象であることを、事業所に説明したか。
|  |  |  | □ | Ⅰ 一般管理事項（3.1～3.2、3.4～3.7 及び4.8 の評価項目を除く。）、Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項のうち2.1～3.2 及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項のうち1.3～1.6 の評価項目については申請の前年度の年間を通した継続的な実績で評価されていることが検証対象であることを、事業所に説明したか。
|  |  |  | □ | 実地調査の体制、流れ、スケジュール等について、事業所に説明したか。
| 3 | 実地調査を検証担当者が |  | □ | 検証担当者が実地調査を実施する際、実地調査開始前に |  |  | － | － | － | －
|  | 実施する場合 |  |  | 検証主任者が検証担当者に調査内容を指示したか。
|  |  |  | □ | 上記の打合せ等の様子を写真等に記録したか。
|  |  |  | □ | 調査時に監督及び助言を行う体制を確保したか。
認定ガイドライン 第１号様式その２、その32関連
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 評価・検証の概要 | 認定申請 | □ | 認定申請年度が西暦で記入されているか。
| 2 |  | 評価日 | □ | 評価日が西暦で記入されているか。
| 3 |  | 評価者 | □ | 評価に対する責任者の会社名等、所属、氏名が記入されているか。
| 4 | 事業所の概要 | 評価No. | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理区分ごとに評価No.の欄に番号がそれぞれ割り振られているか。
| 5 |  | 主たる用途 | □ | 複数の用途が存在する場合は、最もエネルギー使用量の大きい用途になっているか。 | □ | 建築確認申請書、計画通知書
[6 empty] | □ | パンフレット等
|  |  |  | □ | 認定申請事業所全体の主たる用途が選択され、評価ツール（複数管理者用）を使用している場合は同一の用途が選択されているか。 | □ | その他（ ）
| 6 |  | 棟数 | □ | 認定申請事業所全体の建築基準法に基づく棟数又は地上部分の主要な建物の棟数のいずれかが概ね正しく記入されているか。 | □ | 建築確認申請書、計画通知書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 発電所（熱供給施設併設）の場合、空欄となっているか。
| 7 |  | 延床面積又は事業所の床面積 | □ | 大規模事業所の事業所範囲と適合しているか。 | □ | 基準排出量に係る通知文書
[6 empty] | □ | 建築確認申請書、計画通知書
|  |  |  | □ | 発電所（熱供給施設併設）の場合、供給対象延床面積が正しく記入されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 建物内に熱供給施設又は電気事業用の発電所がある場合、延床面積からその部分の床面積を除いた床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分の床面積が記入され、認定申請事業所全体の評価は、概ね正しく記載されているか。
| 8 |  | 竣工年月 （西暦） | □ | 認定申請事業所内に竣工年月が異なる複数の建物がある場合、最も古い建物（その延べ床面積の合計値が認定申請事業所全体の延べ床面積の６％に満たないものは含めない。）の竣工年月が記入されているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 発電所（熱供給施設併設）の場合、供給開始年月が記入されているか。
| 9 |  | 基準排出量 | □ | 基準排出量等の協議結果と同一のものが記入されているか。 | □ | 基準排出量に係る通知文書
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その４
認定ガイドライン 第１号様式その２、その32関連
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 10 | 事業所の概要 | 基準一次エネルギー消費量 | □ | 基準排出量が過去の排出量の平均値である場合で、目標設定ガス排出量算定報告書に記載されている年度分の一次エネルギー消費量の平均値を使用する場合、その値が正しく計算され、記入されているか。 | □ | 基準一次エネルギー消費量の計算書類
|  |  |  | □ | 上記の２種類の方法で算出できない場合、認定申請前年度の年間の一次エネルギー消費量をＣＯ２排出量で除して算出した係数（ＧＪ/t-ＣＯ２）を基準排出量に乗じて算出した値が正しく計算され、記入されているか。
| 11 | 事業所の概要 | 前年度一次エネルギー消費量実績 | □ | 地球温暖化対策計画等から概ね正しく転記されているか。 | □ | 地球温暖化対策計画等
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分の実績が記入され、認定申請事業所全体の評価は、地球温暖化対策計画等から正しく転記されているか。 | □ | その他（ ）
| 12 | 用途別床面積 |  | □ | 前年度末時点の駐車場を除いた各用途の共用部分を含んだ建築基準法に基づく面積が記入され、複数用途の場合、全体共用面積を駐車場を除いた各用途の面積比で按分したものを各用途の面積に加えた面積が記入されているか。 | □ | 建築確認申請書、計画通知書
[6 empty] | □ | 用途別面積表
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 床面積の合計の欄の数値が、延床面積又は事業所の床面積の欄の数値と等しくなっているか。
|  |  |  | □ | 建物内に熱供給施設併設があり、別事業所となっている場合、その部分の床面積が除かれているか。
|  |  |  | □ | 守衛室、休憩室、管理室等は、各用途の共用部分として扱われているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分の床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、認定申請事業所全体の評価は、エネルギー管理責任者ごとに割り振った番号が評価No.の欄で選択され、評価対象部分の床面積が記入されているか。同一用途が複数ある場合、用途名の欄に用途が追加され、評価No.の欄に番号が選択されているか。
| 13 | エネルギー消費先比率 |  | □ | 認定申請事業所の全ての設備のエネルギー消費量が、実測値又は推計値（エネルギー使用量が小さいもの以外は、設備仕様及び実稼動条件に基づくものに限る。）で把握されているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | エネルギー消費量が小さいもので、単位面積当たりのエネルギー消費量等に基づく推計値の場合は、それが根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | エネルギー使用量総括表での把握が難しいもの（コンセント等）で、計量設備により把握した実測値又は推計値（エネルギー使用量が小さいもの以外は、設備仕様及び実稼動条件に基づくものに限る。）がある場合は、採用値の欄にエネルギー使用量総括表の数値を補正したものが記入され、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | エネルギー消費先比率の採用値は、エネルギー使用量総括表の数値に、小容量の設備(総括表に記載の無いもの）のエネルギー使用量を加算した数値になっているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール(複数管理者用)を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分のエネルギー消費先区分の細目ごとのエネルギー使用量が記入され、認定申請事業所全体の評価は、認定申請事業所全体のエネルギー消費先区分の細目ごとのエネルギー使用量が記入されているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その５
認定ガイドライン 第1号様式その３関連
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | エネルギー使用量総括表 |  | □ | 認定申請事業所全体のエネルギー使用設備について、管理区分、設備・機器（種類・容量・台数等）、エネルギー使用量、エネルギー消費先区分が漏れなく記入され、調書から転記した行は、調書の欄に「○」の印が記入されているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 認定申請事業所全体のエネルギー消費先別の設備の概要やエネルギー使用量が把握できるように作成され、認定申請事業所のエネルギー使用設備が漏れなく記入されているか。
|  |  |  | □ | 空調機で使用する熱量等、使用端側の熱量について記入漏れがないか。
|  |  |  | □ | 調書を作成する必要がない設備機器が、調書の内容を反映した行とは分けて記入されているか。
|  |  |  | □ | 認定申請事業所のエネルギー消費特性の概要が把握できなくなる場合を除いて、同一管理区分の同一設備が、１行にまとめて記入され、設備・機器には、主要なものが記載されているか。
|  |  |  | □ | 同一管理区分の同一設備の場合で、エネルギー消費先区分が２種類以上ある場合は、エネルギー消費先区分ごとに行を分けて記入されているか。
|  |  |  | □ | 排熱ボイラーのエネルギー使用量等、排熱を利用した設備のエネルギー使用量について記入されていないか。
|  |  |  | □ | エネルギー使用量については、グロス（個々の設備による使用量の実績の積み上げ）で記入されているか。
|  |  |  | □ | エネルギー使用量は、単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。
|  |  |  | □ | エネルギー使用量の事業所全体合計の欄には、前年度の燃料の使用量、電気の使用量が記入されているか。
|  |  |  | □ | 認定申請事業所において複数の燃料を使用している場合、燃料の欄にはその合計の数値が記入されているか。
|  |  |  | □ | 認定申請事業所に常用発電機又はコージェネレーション設備がある場合、電気の欄には他人から供給された電気の使用量と発電した電気の使用量の合計値が記入されているか。
|  |  |  | □ | 調書の欄に「○」の印があるものは、管理区分、種類、容量、台数等などの仕様、エネルギー使用量、エネルギー消費先区分が、調書と整合しているか。
|  |  |  | □ | エネルギー使用量は、事業所全体合計の欄の数値と合計の欄の数値が一致するように記入されているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その６
認定ガイドライン 第１号様式その13関連
| No. | 評価対象 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 事務室の床面積 |  | □ | 事務室の床面積が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 2 | 燃焼設備総定格燃料消費量 |  | □ | 燃焼設備総定格燃料消費量が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 3 | 通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量 |  | □ | 通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 4 | 電動力応用設備総電動機出力 |  | □ | 電動力応用設備総電動機出力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 5 | 通風装置総電動機出力 |  | □ | 通風装置総電動機出力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 6 | 複数の電動機を使用する設備総電動機出力 |  | □ | 複数の電動機を使用する設備総電動機出力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 7 | 電気加熱設備総定格消費電力 |  | □ | 電気加熱設備総定格消費電力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 8 | 電気溶接機総定格消費電力 |  | □ | 電気溶接機総定格消費電力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 9 | 成型機総定格消費電力 |  | □ | 成型機総定格消費電力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 10 | クレーン総電動機出力 |  | □ | クレーン総電動機出力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 11 | 生産プロセス用ポンプ総電動機出力 |  | □ | 生産プロセス用ポンプ総電動機出力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 12 | 生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力 |  | □ | 生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力が、根拠書類と整合しているか。 | －
| 13 | 待機状態のある電気使用設備総定格消費電力 |  | □ | 待機状態のある電気使用設備総定格消費電力が、根拠書類と整合しているか。 | －
認定ガイドライン 第1号様式その31からその40関連 ※ 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合に限る。
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | エネルギー管理責任者ごとの評価結果 |  | □ | 評価ツール(複数管理者用)を使用している場合、評価ツール(複数管理者用)の複数管理者用評価結果シートの評価No.ごとの評価分類、不合格の要件、得点及び最高得点が漏れなく記入され、評価分類、不合格の要件及び得点が全て正しく転記されているか。 | □ | エネルギー管理責任者ごとの評価書第１号様式その４からその12
| 2 | エネルギー管理責任者ごとの評価書の整合性 |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、全ての評価書において、最も古い建物の竣工年度及び最も古い機器の設置年度が、事業所全体を対象とした同一の数値が記入され、評価分類も同一のものが記入されているか。

## 調書
[5 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その７
認定ガイドライン 第２号様式その１からその３関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 1 | 蒸気ボイラー | □ | 予備機を含む全ての蒸気ボイラー（排熱ボイラーは除く。）の管理区分、設置年度、機器記号、蒸気ボイラー種類、ボイラー容量及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | ボイラー容量が、蒸気条件は設計条件又はJIS基準によるものとなっているか。また、単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
[5 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | 地域冷暖房を受入れている場合、設置年度は空欄とし、ボイラー機種は地域冷暖房受入が選択され、ボイラー容量は、蒸気契約容量が記入されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした蒸気ボイラーについて、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした蒸気ボイラーが根拠書類と整合しているか。
| 2 | 熱源機器 | □ | 予備機を含む全ての冷温熱源機器（排熱ボイラーを除く。）の管理区分、設置年度、機器記号、熱源機種、熱源容量及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | コージェネレーション等に用いる排熱ボイラー、排ガス排温水投入型吸収冷温水器（温熱源）及び給湯用の空気熱源ヒートポンプユニットが評価対象に含まれていないか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | 熱源機種の選択が、認定ガイドラインの判断基準に適合しているか。 | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | 熱源容量が、設計条件又はJIS基準による温度条件時の定格の冷凍能力又は加熱能力となっているか。また、単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 地域冷暖房を受入れている場合、設置年度は空欄とし、熱源機種は地域冷暖房受入が選択され、熱源容量は、契約容量又は受入熱交換器の交換熱量が記入されているか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした熱源機器について、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした熱源機器が根拠書類と整合しているか。
| 3 | 冷却塔 | □ | 予備機を含む全ての冷却塔又は加熱塔の管理区分、機器記号、機器名称、冷却能力又は加熱能力、電動機出力（凍結防止用ポンプを除く。）及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 白煙防止形の場合、白煙防止形の欄に「○」の印が選択されているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  | □ | 密閉式冷却塔がある場合、散水ポンプの電動機出力が記入されているか。 | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした冷却塔について、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした冷却塔が根拠書類と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その８
認定ガイドライン 第２号様式その４からその７関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 4 | 熱源ポンプ | □ | 予備機を含む電動機出力7.5kW以上の全ての熱源ポンプの管理区分、機器記号、機器名称、種別、電動機出力及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 機器名称と種別が整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転スケジュール表
[5 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした熱源ポンプについて、その根拠が妥当であると判断できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした熱源ポンプが根拠書類と整合しているか。
| 5 | 変圧器 | □ | 変圧器容量100kVA以上の全ての変圧器（スコット変圧器を除く。）の管理区分、設置年度、用途、相、電圧、定格容量及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 一次側電圧が600Vを超え、7000V以下の場合、「600Vを超え7,000V以下」の欄に「○」の印が選択されているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び損失率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び損失率から推計されている場合、サンプリングした変圧器について、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした変圧器が根拠書類と整合しているか。
| 6 | エアコンプレッサー | □ | 予備機を含む電動機出力7.5kW 以上（可搬式のものを除く。）の全てのエアコンプレッサーの管理区分、設置年度、機器記号、機器名称、圧縮機電動機出力及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転スケジュール表
[5 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングしたエアコンプレッサーについて、その根拠が妥当であると判断できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングしたエアコンプレッサーが根拠書類と整合しているか。
| 7 | 給水・排水処理設備 | □ | 電動機出力7.5kW以上の全ての給水ポンプ、排水処理用ポンプ及び排水処理用ブロワの管理区分、機器記号、機器名称、種別、電動機出力及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  | □ | 機器名称と種別が整合しているか。 | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした給水ポンプ、排水処理用ポンプ及び排水処理用ブロワについて、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした給水ポンプ、排水処理用ポンプ及び排水処理用ブロワが根拠書類と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その９
認定ガイドライン 第２号様式その８からその12関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 8 | パッケージ形空調機 | □ | 予備機を含む8HP相当（定格冷房能力22.4kW）以上の全ての空気熱源パッケージ形空気調和機、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、水熱源パッケージ形空気調和機の屋外機、熱源機又は室内機（圧縮機のあるものに限る。）の管理区分、設置年度、機器記号、機器名称、種別、冷房能力、暖房能力、台数及び使用用途が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | 機器名称と種別が整合しているか。 | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | 冷房能力及び暖房能力は、屋外機又は熱源機のJIS基準の温度条件による定格値となっているか。また、単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 機器名称と使用用途が整合しているか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングしたパッケージ形空調機について、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングしたパッケージ形空調機が根拠書類と整合しているか。
| 9 | 空調機 | □ | 予備機を含む電動機出力7.5kW以上の全てのユニット形空気調和機、コンパクト形空気調和機、システム形空気調和機及び全熱交換器の管理区分、機器記号、機器名称、冷却能力、加熱能力、ファン電動機出力、台数及び使用用途が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | 機器名称と使用用途が整合しているか。 | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした空調機について、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした空調機が根拠書類と整合しているか。
| 10 | 空調・換気用ファン | □ | 空調機に設置されているもの又は排煙機及び非常用発電機用の非常用ファンを除く、予備機を含む電動機出力7.5kW以上の全ての建屋の空調・換気用の給排気ファンの管理区分、機器記号、機器名称、電動機出力及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした空調・換気用ファンについて、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした空調・換気用ファンが根拠書類と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その10
認定ガイドライン 第２号様式その13からその14関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
| 11 | 照明器具 | □ | 生産装置及び局所的に設置してあるものを除く、照明ランプの定格消費電力が32W 以上の照明器具の管理区分、器具番号、室名称等、ランプのワット数、１台当たりの灯数、１台当たりの消費電力及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間点灯時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。 | □ | 運転スケジュール表
[5 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間点灯時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした照明器具について、その根拠が妥当であると判断できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした照明器具が根拠書類と整合しているか。
| 12 | 昇降機 | □ | 全てのエレベーターの管理区分、号機名、電動機出力及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | エレベーターバンク１箇所にエレベーターが複数台設置してある場合、。エレベーターが複数台設置してある箇所の欄に「○」の印が選択されているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 運転スケジュール表
|  |  | □ | エレベーターバンク１箇所にエレベーターが複数台設置してある場合、該当するものが全て選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エネルギー使用量の欄で、年間稼働時間及び負荷率、又は実測値が記入されているか。
|  |  | □ | エネルギー使用量が年間稼働時間及び負荷率から推計されている場合、サンプリングした昇降機について、その根拠が妥当であると判断できるか。
|  |  | □ | エネルギー使用量の実測値がある場合、サンプリングした昇降機が根拠書類と整合しているか。

## 評価項目－共通
[7 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[10 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その11
認定ガイドライン 第１号様式その14関連
Ⅰ．一般管理事項
|  | 1. | エネルギー管理体制の整備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅰ.1.1 | CO2削減推進会議の設置及び開催 | － | □ | 申請前年度に開催されたCO2削減推進会議の担当者名簿、議事録及び配布資料が作成されているか。 | □ | CO2削減推進会議の担当者名簿 | －
[7 empty] | □ | CO2削減推進会議の議事録
[5 empty] | □ | CO2削減推進会議に、地球温暖化対策推進者等が出席しているか。 | □ | CO2削減推進会議の配布資料
[5 empty] | □ | CO2削減推進会議の議題が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 | － | □ | CO2削減対策の実施に関連したPDCA管理サイクルがルール化されており、その実施体制の組織図が作成されているか。 | □ | PDCA管理サイクルの実施体制の組織図 | －
[5 empty] | □ | PDCA管理サイクルに従って実施したCO2削減対策の項目と実施内容が一覧表で整備され、全ての事項について、その事実が確認できる資料が保管されているか。 | □ | CO2削減対策の項目と実施内容の一覧表
[7 empty] | □ | 計画書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 報告書
[7 empty] | □ | 管理運用マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.1.3 | ＩＳＯ14001の取得 | － | □ | ISO14001の認証が、認定申請時に有効であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | ISO14001の認証 | －
|  | Ⅰ.1.4 | CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入 | － | □ | CO2削減に関するＱＣサークル活動又は改善提案制度が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度をまとめた書類 | －
|  | Ⅰ.1.5 | エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰 | － | □ | エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等で表彰されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 表彰状 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2. | 図面、管理標準等の整備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅰ.2.1 | 図面・改修履歴等の整備 | － | □ | ユーティリティ設備等、建築設備,建築及び生産・プラント・特殊設備の竣工図、主要な設備の機器完成図並びにエネルギー消費設備に関わる改修履歴がわかる図面が、図書又は電子データとして整備及び保管されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図の図書又は電子データ | －
[7 empty] | □ | 機器完成図及び改修履歴のわかる図面の図書又は電子データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.2.2 | 設備台帳等の整備 | － | □ | 設備台帳が保管されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[5 empty] | □ | 全機器台数に対する割合を根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.2.3 | 管理標準等の整備 | － | □ | 省エネ法の事業者の判断基準に基づいた管理標準及び設備機器の運転操作マニュアルが整備されているか。 | □ | 管理標準及び設備機器の運転操作マニュアル | －
[5 empty] | □ | 管理標準及び設備機器の運転操作マニュアル通りに設備が運用されているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その12
認定ガイドライン 第１号様式その14関連
|  | 3. | 主要設備等に関する計測・計量及び記録
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅰ.3.1 | エネルギー管理システムの導入 | － | □ | ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）、生産工程・処理工程ごとのエネルギー使用量を総合的に管理できるエネルギー管理システムが導入され、その機能を日常のエネルギー管理で活用していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | システム概要
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（全数）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | エネルギー管理システムの機能を、現地で確認できるか。
|  | Ⅰ.3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | 電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な計測・計量設備が導入されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 受変電設備図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 需要率・負荷率・不等率計算書
[5 empty] | □ | 電流計及び電圧計の記録から変圧器の需要率、負荷率及び不等率を算出している場合、その算出結果を根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対する割合を根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | エネルギー消費先区分の細目の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | エネルギー消費先区分の細目の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計量計画図 | －
[5 empty] | □ | 計測・計量設備が階層になっている場合は（メーターが他のメーターの内数となっている場合）、各細目の最も上流側（供給端側）のもののみが対象となっているか。
[7 empty] | □ | 動力盤負荷表
[7 empty] | □ | 中央監視ポイント表
[5 empty] | □ | 複数のエネルギー消費先区分の細目にまたがっている計測・計量設備が、判断基準と整合しているか。 | □ | エネルギー消費データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 電力量及び燃料消費量の一次エネルギー消費量が、”地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO₂排出量算定ガイドライン”に記載されている”県内の都市ガス事業者の単位発熱量”や”電気及び熱の一次エネルギー換算係数”に基づき算定されているか。
[5 empty] | □ | メインシートのエネルギー消費先比率の実測値の数値が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | 系統別の電力量、熱量（冷温水）、蒸気量及び圧縮空気量の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | 系統別の電力量及び熱量の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計量計画図 | －
[5 empty] | □ | 動力盤、分電盤１面に対して、電力量計が複数設置されている場合は、計測・計量設備を１個として全体の割合が算出されているか。 | □ | 動力盤・分電盤負荷表
[7 empty] | □ | 計装図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 中央監視ポイント表
[5 empty] | □ | 熱量（冷温水）を除外する場合、熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 蒸気量を除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 圧縮空気量を除外する場合、エアコンプレッサーが全て電動機出力7.5kW未満又は可搬式であることを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅰ.3.5 | 管理日報・月報・年報の作成 | － | □ | 前年度の計測・計量データの日報、月報及び年報が、電子データで作成されていることを、確認できるか。 | □ | 前年度の日報、月報及び年報の電子データ | －
|  | Ⅰ.3.6 | ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備に関する計測・計量計画図 | －
[5 empty] | □ | 前年度の運転効率等をまとめた書類が作成されているか。
[5 empty] | □ | 設備区分の数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 前年度のユーティリティ設備のエネルギー消費データ、運転効率等をまとめた書類
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、該当するユーティリティ設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その13
認定ガイドライン 第１号様式その14関連
|  | 4. | エネルギー消費量・CO2排出量の管理
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅰ.4.1 | 生産工程・処理工程のエネルギー管理 | － | □ | 生産量又は処理量とエネルギー消費量の関係がわかるグラフ等が作成され、生産工程又は処理工程の操業状況に応じたエネルギー使用状況の管理や分析が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 生産量又は処理量とエネルギーの関係がわかる資料 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、生産工程又は処理工程が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅰ.4.2 | エネルギー消費特性の把握 | － | □ | エネルギーマネジメントシステム等のデータの活用により、電力、燃料及び熱量に関するエネルギー消費特性を把握し、エネルギー消費原単位の算出及び管理が複数年度に渡り継続して実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | エネルギー消費特性に関する資料 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.3 | CO2排出量の管理 | － | □ | CO2排出量及び原単位の算出・報告のルール・プロセス、実績を示す書類が作成されているか。 | □ | 算定・報告のルール・プロセス、実績を示す書類 | －
[5 empty] | □ | CO2排出量及び原単位の管理の頻度が、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.4.4 | CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 | － | □ | 2029年度までの年度ごとのCO2削減に対して、目標の設定、CO2削減対策項目ごとの具体的な計画の立案及び実績の集約・評価が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | CO2削減目標値、達成期間、投資額をまとめた書類 | －
[7 empty] | □ | 推進工程表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | CO2削減対策の実績及び評価結果に関する報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.5 | CO2削減対策の啓発活動の実施 | － | □ | CO2削減対策に関する啓発活動で、空調の停止及び時間短縮、照明の消灯及び時間短縮、待機電力の削減、パソコン電源設定、ブラインドの効率運用、冷凍冷蔵庫及びショーケースの運用が、全て実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 啓発活動に係る資料（ポスター等） | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 | － | □ | エネルギーマネジメントシステム等のデータの活用により、問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 改善策の立案と実施に関する報告書 | －
[7 empty] | □ | 改善策に関するCO2削減効果の検証結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.7 | ユーティリティ設備の運転解析の実施 | － | □ | ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ、圧縮空気）のエネルギーデータの運転解析により、運用実態に即した運転計画と運転効率の検証結果をまとめた書類が作成されているか。 | □ | ユーティリティ設備の運転解析結果をまとめた検証報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 設備区分の数の全体に対する割合が根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、ユーティリティ設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅰ.4.8 | 従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 | － | □ | 従業員等が、いつでも認定申請事業所全体又は一部の環境・エネルギー情報を見ることができる状況を提供する見える化のシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 環境・エネルギー情報提供システムに関する資料 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | メール又は書類により情報を提供している場合、又は環境報告書など企業の環境への取組の紹介のみの場合が、評価されていないか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 従業員等への環境・エネルギー情報提供システムが導入されていることを、現地で確認できるか。
|  | 5. | 保守・点検の管理
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅰ.5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施 | － | □ | 保守・点検計画の項目及び頻度、実施の確認ができる保守・点検計画書が作成されているか。 | □ | 保守・点検計画書 | －
[7 empty] | □ | 管理標準
[5 empty] | □ | 保守・点検計画書に、保守・点検項目の漏れがないか。 | □ | 保守・点検報告書
[5 empty] | □ | 保守・点検計画書に基づいた保守・点検の実施記録（保守・点検報告書、点検記録表）を確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その14
認定ガイドライン 第１号様式その15関連
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 1. | ユーティリティ設備等の省エネルギー性能
|  | a. | 蒸気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1a.1 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | ○ | □ | 調書 蒸気ボイラー（第２号様式その１）からサンプリングした蒸気ボイラーの定格エネルギー消費量、エネルギー種別が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 年間熱製造量実績は、蒸気ボイラーごとの前年度の熱製造量の実績値、又は同一機種が複数台ある場合は、その合計値が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 根拠書類の単位が指定の単位と異なる場合は、正しく換算されているか。
[5 empty] | □ | 調書からサンプリングした高効率蒸気ボイラーの銘板と根拠書類が整合していることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.1a.2 | 蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入 | ○ | □ | 調書 蒸気ボイラー（第２号様式その１）からサンプリングした蒸気ボイラーに、後付けのエコノマイザー又はエアヒーターが設置されたことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事実施報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.1a.3 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 | － | □ | ボイラー回り及び装置回り（生産設備、空調機、厨房、ランドリー、滅菌等で蒸気を使用している機器回りを含む。）の蒸気弁及びフランジ部分の断熱の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 工事報告書 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | ボイラー回り及び装置回りの蒸気弁及びフランジ部分が断熱されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.1a.4 | 蒸気ドレンタンクの断熱 | － | □ | 蒸気ドレンタンク全台数の80％以上が断熱されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ドレンタンクが無いこと、又は全ての蒸気が排熱利用であること（コージェネレーションの排熱を除く。）を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.5 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入 | － | □ | 全ての蒸気ボイラーに蒸気圧力による台数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | オペレーターが蒸気圧力を常時監視し、負荷に応じて適切な蒸気ボイラーを運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 蒸気ボイラーの運転状況が確認できるグラフ
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.6 | 蒸気ドレン回収設備の導入 | － | □ | 蒸気ドレン回収設備が導入されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[5 empty] | □ | 定格蒸気消費量（直接利用するものを除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.1a.7 | 蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入 | － | □ | 蒸気ドレン回収にクローズド回収方式が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | 定格蒸気消費量（直接利用するものを除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.1a.8 | 蒸気ボイラーの小型分散システムの導入 | － | □ | 蒸気ボイラーの小型分散システムが導入され、いずれかの系統で1台当たり2t/h以下の蒸気ボイラーがあることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いこと、又は同一系統内のメイン配管からの分岐の間隔が最も長いものが200m未満であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.9 | 省エネ型スチームトラップの導入 | － | □ | 使用用途に適した省エネ型スチームトラップが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | スチームトラップの全個数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類及び判断基準と整合しているか。 | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その15
認定ガイドライン 第１号様式その15，その16関連
|  | a. | 蒸気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1a.10 | 蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入 | － | □ | 蒸気ボイラー導入時に押込送風機インバータ制御が設置していないものがあった場合であって、後から押込送風機インバータ制御が追加設置されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図 | －
[7 empty] | □ | 工事報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.11 | 不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更 | － | □ | 不要蒸気配管の撤去、蒸気配管のルート又はサイズの変更のいずれかが実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 工事報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.12 | 圧力差タービンの導入 | － | □ | 高圧系統から減圧して低圧系統へ蒸気が供給され、その供給圧力差を利用した発電機（圧力差タービン）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.13 | フラッシュ蒸気利用設備の導入 | － | □ | フラッシュ蒸気が回収され、低圧蒸気として利用されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.14 | 蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入 | － | □ | 高圧蒸気ラインと低圧蒸気ラインがあり、高圧系統から減圧して低圧系統へ蒸気が供給され、その供給圧力差がコンプレッサー又はポンプ等の動力源として利用されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.15 | アキュムレーターの導入 | － | □ | 小型貫流ボイラーの台数制御が導入されていない系統に、アキュムレーターが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1a.16 | 負荷に適した容量のバーナーへの変更 | － | □ | 蒸気ボイラーのバーナー容量が過大な場合に、負荷に適したバーナー容量に変更されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1b.1 | 高効率熱源機器の導入 | ○ | □ | 調書 熱源機器（第２号様式その２）からサンプリングした熱源機器の定格エネルギー消費量、エネルギー種別が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 年間熱製造量実績は、熱源機種ごとの前年度の熱製造量の実績値、同一機種が複数台ある場合は、その合計値が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 根拠書類の単位が指定の単位と異なる場合は、正しく換算されているか。
[5 empty] | □ | 調書からサンプリングした高効率熱源機器の銘板と根拠書類が整合していることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.1b.2 | 水搬送経路の密閉化 | － | □ | 冷温水、冷水及び温水の配管が全て密閉式回路になっていること、又は蓄熱槽の２次側に開放式回路があるが、放熱ポンプの実揚程が10m未満になっていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷温水、冷水及び温水が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.3 | 熱源の台数制御の導入 | － | □ | 全ての熱源機器に負荷熱量による台数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | オペレーターが負荷熱量を常時監視し、負荷に応じて適切に熱源機器を運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 熱源機器の運転状況が確認できるグラフ
[5 empty] | □ | 除外する場合、地域冷暖房受入又はパッケージ形空調機で建物全体の総冷熱源容量の2/3を超える熱負荷を賄っていること、又は熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その16
認定ガイドライン 第１号様式その16関連
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1b.4 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 | ○ | □ | 調書 冷却塔（第２号様式その３）からサンプリングした冷却塔に、冷却塔ファン等（密閉式の場合の散水ポンプを含む。）の冷却水温度による台数制御又は発停制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 同一の冷却水系統に複数の冷却塔ファン等がある場合、２段以上の段数制御又はインバータ制御（インバータ周波数の下限値が50％以下で自動制御されているものに限る。）になっていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 冷却塔ファン単体の電動機出力が11kW以上の場合、ポールチェンジ制御又はインバータ制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.1b.5 | 熱源2次ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした熱源2次ポンプに、台数制御及びインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | インバータ制御が無い場合、又は手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.6 | 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした空調2次ポンプに、適正容量分割又は小容量ポンプが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 同一系統に熱源2次ポンプが3台以上設置してある場合、ピーク時の運転台数が2台以下のものが評価されていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.7 | 高効率冷却塔の導入 | ○ | □ | 調書 冷却塔（第２号様式その３）からサンプリングした高効率冷却塔の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.8 | 高効率熱源ポンプの導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした高効率空調用ポンプの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.9 | 大温度差送水システムの導入 | － | □ | 熱媒が水の場合に、２次側（空調機側）の冷水（冷水が無い場合は温水）の設計送水温度差が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | 冷水の設計送水温度差が異なる系統が複数ある場合は、ポンプ流量の合計値が大きい方の設計送水温度差となっているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.10 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 | － | □ | いずれかの熱源機器に熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 中央監視ポイント表 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.11 | 熱源1次ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした熱源一次ポンプに、台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.12 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした冷却水ポンプに、台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.13 | 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした熱源2次ポンプに、末端差圧制御、推定末端差圧制御又は送水圧力設定制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | Ⅱ1b.5 熱源２次ポンプ変流量制御が導入されていることを調書で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その17
認定ガイドライン 第１号様式その16関連
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1b.14 | 熱交換器の断熱 | － | □ | 熱交換器が断熱されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 | －
[5 empty] | □ | 熱交換器全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした熱交換器が断熱されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 評価の対象外とする場合、断熱による省エネ効果が期待できないことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.1b.15 | 蓄熱システムの導入 | － | □ | 全ての蓄熱システムの型式が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[5 empty] | □ | 複数の型式が混在する場合は、年間蓄熱量実績（年間蓄熱量実績が不明なときは蓄熱量）が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 熱源システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.16 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 | ○ | □ | 調書 冷却塔（第２号様式その３）からサンプリングした冷却塔に、ファンインバータ制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.17 | フリークーリングシステムの導入 | － | □ | 埼玉県内において有効に運転するような温度設定により自動制御されているフリークーリングシステムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | フリークーリングシステムの運転実績データにより省エネ効果を確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 省エネ効果に関する資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.18 | 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入 | － | □ | 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.19 | 冷却水ON/OFF制御システムの導入 | － | □ | 不要時の設備停止に伴う冷却水ON/OFF制御システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.20 | 中温冷水利用システムの導入 | － | □ | 冷水往温度が12℃以上である中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 熱源システム図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.21 | 統合熱源制御システムの導入 | － | □ | 熱源機器、冷却塔及びポンプ等の熱源システム群に対し、統合熱源制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1b.22 | 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 | ○ | □ | 調書 熱源ポンプ（第２号様式その４）からサンプリングした熱源2次ポンプに、送水圧力設定制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | Ⅱ1b.13 熱源２次ポンプ末端差圧制御が導入されていることを、調書で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その18
認定ガイドライン 第１号様式その17関連
|  | c. | コージェネレーション設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1c.1 | 高効率コージェネレーションの導入 | － | □ | 全てのコージェネレーション設備のコージェネ機種、発電容量、定格エネルギー消費量、エネルギー種別、台数、年間燃料消費量、年間発電量及び年間排熱利用量が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 根拠書類の単位が指定の単位と異なる場合は、正しく換算されているか。 | □ | コージェネシステム図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | d. | 受変電設備、配電設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1d.1 | 高効率変圧器の導入 | ○ | □ | 調書 変圧器（第２号様式その５）からサンプリングした高効率変圧器の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一変圧器の評価が重複していないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.3 | デマンド制御システムの導入 | － | □ | デマンド制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 手動停止マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.4 | 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入 | － | □ | 力率改善コンデンサが変圧器の低圧側（2次側）動力回路に導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.5 | 400V配電方式の導入 | － | □ | 200V仕様のある動力設備（ポンプ、ファン等の汎用機器に限る。）容量の50%以上に、400V配電方式が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.6 | 低負荷変圧器の統合 | － | □ | 低負荷率の変圧器があり、変圧器の統合により負荷率が改善されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.7 | 変圧器の台数制御の導入 | － | □ | 変圧器に負荷による台数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | オペレーターが行っている場合は、負荷に応じて適切な台数の変圧器を運転および停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 変圧器の運転データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.8 | 大型変圧器の冷却設備制御の導入 | － | □ | 冷却設備がある全ての変圧器に、温度による冷却設備のON・OFF制御又は台数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1d.9 | 高効率UPSの導入 | － | □ | 情報通信施設に、変換効率90％以上の高効率UPSがUPS総容量の50%以上で導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その19
認定ガイドライン 第１号様式その17関連
|  | e. | 圧縮空気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1e.1 | 高効率エアコンプレッサーの導入 | ○ | □ | 調書 エアコンプレッサー（第２号様式その６）からサンプリングした高効率エアコンプレッサーの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.2 | エアコンプレッサーの台数制御の導入 | ○ | □ | 調書 エアコンプレッサー（第２号様式その６）からサンプリングしたエアコンプレッサーに末端圧力又は吐出圧力による台数制御の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.3 | コンプレッサー室への換気設備の導入 | － | □ | 全てのコンプレッサー室に換気設備が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 除外する場合、コンプレッサー室が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.4 | 圧縮空気配管のループ配管化 | － | □ | 圧縮空気配管が長くなる場合に圧縮空気配管がループ配管化されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.5 | エアコンプレッサーの分散化 | － | □ | 圧縮空気配管が長くなる場合にエアコンプレッサーが分散化されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.6 | 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割 | － | □ | 圧縮空気配管が高圧ラインと低圧ラインの系統に分割され、圧力設定を変えていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.7 | ブースター方式の導入 | － | □ | 圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在し、高圧が必要な箇所のみ局所的に昇圧されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.8 | 吸気冷却システムの導入 | － | □ | 井水、冷却水などによるコンプレッサーの吸気冷却システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.9 | コンプレッサーの排熱回収システムの導入 | － | □ | コンプレッサーの排熱による暖房利用システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.10 | パージ制御装置の導入 | － | □ | 露点温度によりパージエア量を低減するパージ制御装置が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.11 | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入 | － | □ | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.12 | フィルタの低圧損化 | － | □ | 低圧損フィルタの導入又はファイナルフィルタの削減が行われていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1e.13 | 高効率ドライヤーの導入 | － | □ | 高効率ドライヤーが、ドライヤー総電動機出力の50%以上で導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その20
認定ガイドライン 第１号様式その17，その18関連
|  | f. | 給水・給湯設備、排水処理設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.1f.1 | 高効率給水ポンプの導入 | ○ | □ | 調書 給水・排水処理設備（第２号様式その７）からサンプリングした高効率給水ポンプの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1f.2 | 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入 | ○ | □ | 調書 給水・排水処理設備（第２号様式その７）からサンプリングした排水処理用の高効率ポンプ又はブロワの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1f.3 | 排水再利用システム等の導入 | － | □ | 雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム、又は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムのいずれかが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 動作説明図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 購買伝票
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1f.4 | 微細気泡散気管の導入 | － | □ | 排水処理施設に、微細気泡散気管（散気板等の散気装置を含む。）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1f.5 | ばっ気用ブロワの変風量制御の導入 | － | □ | 排水処理施設に、負荷に合わせたスケジュール等によるばっ気用ブロワの台数制御又はインバータによる変風量制御（手動によるインバータ調整を除く。）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1f.6 | ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入 | － | □ | 排水処理施設に、ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度（ＤＯ）等水質の状態の計測値による送風量制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.1f.7 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 |  | □ | 中央給湯方式の熱源機器に、定格COP3.0以上の高効率給湯ヒートポンプユニットが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2. | 建築設備の省エネルギー性能
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2a.1 | 高効率パッケージ形空調機の導入 | ○ | □ | 調書 パッケージ形空調機（第２号様式その８）からサンプリングした高効率パッケージ形空調機の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | サンプリングした高効率パッケージ形空調機に、屋外機の散水システムが導入されていること、屋外機のショートサーキット無しが判断基準と整合していることを、現地で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.2a.2 | 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入 | － | □ | 電気室及びエレベーター機械室に、空調・換気設備の温度制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 全電気室数及び全エレベーター機械室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、電気室及びエレベーター機械室に空調・換気設備が無いこと又は電気室及びエレベーター機械室が無いことを根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その21
認定ガイドライン 第１号様式その18関連
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2a.3 | 高効率空調機の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その１（第２号様式その10）からサンプリングした高効率空調機の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.4 | 高効率空調・換気用ファンの導入 | ○ | □ | 調書 空調・換気用ファン（第２号様式その12）からサンプリングした高効率空調・換気用ファンの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.5 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 | － | □ | 事務所にウォーミングアップ時の外気遮断制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.6 | 空調機の変風量システムの導入 | ○ | □ | 調書 空調機その１（第２号様式その10）からサンプリングした空調機に、空調機ファンのインバータを比例制御する変風量システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.7 | 空調機の気化式加湿器の導入 | － | □ | 事務室の空調機又はパッケージ形空調機に、気化式加湿器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.8 | 外気冷房システムの導入 | － | □ | 事務室に外気冷房システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 事務室（冬季及び中間期に冷房が無い室を除く。）の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2a.9 | 局所冷暖房設備の導入 | － | □ | 高発熱領域に対する局所冷房設備、又は天井高6m以上の大空間における局所冷暖房設備が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.10 | CO2濃度による外気量制御の導入 | － | □ | 事務室にCO2濃度による外気量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.11 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 | － | □ | ファンコイルユニットの比例制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | ファンコイルユニット全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.12 | 空調の最適起動制御の導入 | － | □ | 空調機に最適起動制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 全空調機台数（24時間空調部分、ファンコイルユニット、パッケージ形空調機及び全熱交換器を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その22
認定ガイドライン 第１号様式その18関連
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2a.13 | 全熱交換器の導入 | － | □ | 事務室に全熱交換器が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.14 | 大温度差送風空調システムの導入 | ○ | □ | 調書 空調機その１（第２号様式その10）からサンプリングした空調機に、大温度差送風空調システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.15 | 放射冷暖房空調システムの導入 | － | □ | 事務室に放射冷暖房空調システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.16 | 置換換気システムの導入 | － | □ | 厨房以外で置換換気システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.17 | 空調機の間欠運転制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その１１）からサンプリングした空調機に、間欠運転制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.18 | 高効率厨房換気システムの導入 | － | □ | 厨房に高効率厨房換気システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.19 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 | － | □ | 厨房外調機又はファンに風量モード切換制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.20 | 人感センサーによる換気制御の導入 | － | □ | 主たる便所に、人感センサーによる換気制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.21 | デシカント空調システムの導入 | － | □ | デシカント空調システムが事務室の床面積の50％以上で導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2a.22 | ファンの手動調整用インバータの導入 | － | □ | 空調機又はファンに、手動調整用インバータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | Ⅱ2a.6 空調機の変風量システムの導入で評価されているものが、評価対象となっていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 工事報告書
[5 empty] | □ | ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2a.23 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | － | □ | 事務室に気流感創出ファン等を、又は天井高6m以上かつ床面積100㎡以上の大空間にサーキュレーションファンを利用した空調システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その23
認定ガイドライン 第１号様式その18関連
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2b.1 | 高効率照明器具の導入 | ○ | □ | 調書 照明器具（第２号様式その13）からサンプリングした照明器具の主たるランプ種類、１台当たりの消費電力及び台数が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 屋外照明が評価から漏れていないか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2b.2 | 高輝度型誘導灯、蓄光型誘導灯の導入 | － | □ | 高輝度型誘導灯（冷陰極管又はLED）又は蓄光型誘導灯が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 誘導灯総器具数（階段通路誘導灯を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2b.3 | 照明のゾーニング制御の導入 | － | □ | 照明の点滅区分の細分化と間引き点灯が可能な照明のゾーニング制御の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 照明ゾーニング図
[5 empty] | □ | ランプを抜いている場合で、安定器に通電しているものが含まれていないか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2b.4 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | － | □ | 事務室、廊下、階段室、便所、湯沸室等に、照明の人感センサーによる在室検知制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 階段室、便所又は湯沸室の床面積の80％以上に相当することを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | サンプリングした室で、人感センサーにより照明が点灯及び消灯することを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.2b.5 | 照明の局所制御の導入 | － | □ | 照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2b.6 | 照明の初期照度補正制御の導入 | － | □ | 照明の初期照度補正制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室で、設計照度以下に設定されていることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.2b.7 | 照明の昼光利用照明制御の導入 | － | □ | 照明の昼光利用照明制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室の窓際で、照明の調光制御によりランプが若干暗くなっていることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.2b.8 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 | － | □ | 照明のタイムスケジュールが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 照明スケジュール表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2b.9 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 | － | □ | 事務室にタスク＆アンビエント照明システムが導入され、アンビエント照明の設計照度が300lx以下で設計されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 調光、間引き点灯、ランプを抜くこと等で、照度を300lx以下にしている場合が評価されていないか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室のアンビエント照明が、概ね300lx以下になっていることを、現地で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その24
認定ガイドライン 第１号様式その18，その19関連
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2b.10 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 | － | □ | 照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所等のいずれかに導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 明るさセンサーで調光しているもの、又は屋外照明が評価されていないか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした室に、明るさセンサーがあること、及び日中消灯していることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.2b.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 | － | □ | 照明のセキュリティー連動制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2b.12 | 誘導灯の消灯制御の導入 | － | □ | 誘導灯の消灯制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[5 empty] | □ | 誘導灯の消灯制御が運用上活用されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | c. | 給排水・給湯設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2c.1 | 大便器の節水器具の導入 | － | □ | 大便器の節水器具又は超節水器具が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 主たる便所の大便器数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2c.3 | 洗面器の自動水栓の導入 | － | □ | 洗面器に自動水栓が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図 | －
[5 empty] | □ | 主たる便所の洗面器数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2c.5 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 | － | □ | 貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器に、自然冷媒ヒートポンプ給湯器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2c.6 | 潜熱回収給湯器の導入 | － | □ | 潜熱回収給湯器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その25
認定ガイドライン 第１号様式その19関連
|  | d. | 昇降機設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2d.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その1４）からサンプリングしたエレベーターに、可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2d.2 | エレベーターの群管理制御の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その14）からサンプリングしたエレベーターに、群管理制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2d.3 | エレベーターかご内の照明・ファン等の不使用時停止制御の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その14）からサンプリングしたエレベーターに、かご内の照明・ファン等の不使用時停止制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2d.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その14）からサンプリングしたエレベーターに、電力回生制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | e. | その他
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.2e.3 | 高効率厨房機器の導入 | － | □ | 電化厨房機器又は集中排気型ガス厨房機器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 3. | 建物の省エネルギー性能
|  | a. | 建物外皮
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.3a.1 | 高性能な建物外皮の導入 | － | □ | 建築物省エネ法に該当する事務所があること、及び年間熱負荷係数ＰＡＬ＊又はＰＡＬの基準値に対する削減率を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 省エネルギー計画書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.3a.2 | 隙間風対策の導入 | － | □ | 空調空間と非空調空間の境にある出入口に、風除室又はエアカーテン等の隙間風対策が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その26
認定ガイドライン 第１号様式その19関連
|  | a. | 建物外皮
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.3a.3 | ブラインドの日射制御及びスケジュール制御の導入 | － | □ | 主たる事務室にブラインドの日射制御又はスケジュール制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | ブラインドシステム図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 中央監視ポイント表
[7 empty] | □ | 運用実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.4 | 屋上緑化の導入 | － | □ | 建物屋根に屋上緑化が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 屋上緑化仕様書 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.5 | 壁面緑化の導入 | － | □ | 窓などの開口部の10㎡以上、又は建物の外壁部分の100㎡以上に対して、壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.6 | 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入 | － | □ | 窓面積100㎡以上に対して、遮熱塗装又は遮熱フィルムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 | －
[7 empty] | □ | 納入仕様書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.7 | 屋根への遮熱塗装の導入 | － | □ | 屋根面積1,000㎡以上に対して、遮熱塗装が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 | －
[7 empty] | □ | 納入仕様書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 自然エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.3b.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 | － | □ | 自然採光を利用したシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 自然採光を利用したシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.3b.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 | － | □ | 自然通風を利用したシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 自然換気装置製作図
[5 empty] | □ | 自然通風を利用したシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.3b.4 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 | － | □ | クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 地中熱利用ヒートポンプ又は井水熱利用が含まれていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4. | 未利用エネルギー
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.4.2 | 未利用エネルギーシステムの導入 | － | □ | 未利用エネルギーシステムのシステム名称、エネルギー利用形態、発電容量又は熱利用容量、年間発電量又は年間省エネルギー量実績が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 未利用エネルギーシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その27
認定ガイドライン 第１号様式その20関連
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 1. | ユーティリティ設備等の運用管理
|  | a. | 蒸気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1a.1 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | － | □ | 空気比の調整が可能な全ての蒸気ボイラーの空気比の実績で評価されているか。 | □ | ばい煙量等測定結果報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類及び判断基準と整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 除外する場合、 空気比の調整が可能な蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | － | □ | 蒸気ボイラーの設定圧力と、その系統の蒸気使用端の最も高い必要圧力との差が、0.3MPa以下に設定されているか、又は蒸気ボイラーの下限圧力に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.3 | 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化 | － | □ | 蒸気ボイラー群で、部分負荷時に熱負荷に応じた蒸気ボイラー運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 蒸気量、蒸気圧力又は燃料消費量と蒸気ボイラーの運転パターンの相関がわかる資料
[5 empty] | □ | 蒸気量、蒸気圧力又は燃料消費量と蒸気ボイラーの運転パターンの相関がわかる書類が作成されているか。
[5 empty] | □ | 蒸気ボイラー群系統数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いこと、又は1台の蒸気ボイラーで蒸気供給システムが構成されていることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.4 | 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止 | － | □ | 非使用エリアの蒸気供給バルブが閉止されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、非使用エリアが無いこと、蒸気が無いこと、又は全ての蒸気が排熱（コージェネレーションの排熱を除く。）利用であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.5 | 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止 | － | □ | 蒸気ボイラーが、非使用時間帯に停止されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いこと、又は非使用時間帯が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.6 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 | － | □ | 全ての蒸気ボイラーの最大ブロー量が、ブロー率10%以下に管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.7 | 蒸気配管の保温の確認 | － | □ | 日常点検項目として、保温材の脱落を確認する項目が設定された点検記録表が作成されているか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 実績報告書
[5 empty] | □ | 脱落があった場合の措置の方法及びその実施状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気が無いこと、又は全ての蒸気が排熱（コージェネレーションの排熱を除く。）利用であることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.8 | 蒸気ボイラーの起動時間の適正化 | － | □ | 全ての蒸気ボイラーの起動時刻を季節により調整していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーがないこと、又は２４時間運転していることを、根拠書類によって確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.9 | スチームトラップの効果検証の実施 | － | □ | 最適なスチームトラップの選定に関する効果検証が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 検証実施記録 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その28
認定ガイドライン 第１号様式その20関連
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1b.1 | 燃焼機器の空気比の管理 | － | □ | 空気比の調整が可能な全ての燃焼機器の空気比の実績で評価されているか。 | □ | ばい煙量等測定結果報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 除外する場合、 空気比の調整が可能な燃焼機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.2 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | － | □ | 全ての冷凍機の冷却水下限温度が根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ | －
[5 empty] | □ | 冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[5 empty] | □ | 除外する場合、水冷冷凍機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.3 | 冷温水管等の保温の確認 | － | □ | 日常点検項目として、保温材の脱落を確認する項目が設定された点検記録表が作成されているか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 実績報告書
[5 empty] | □ | 脱落があった場合の措置の方法及びその実施状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷温水管等が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.4 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 | － | □ | インバータ制御を導入している熱源ポンプ周りの全てのバルブが全開で調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | サンプリングしたインバータ制御を導入している熱源ポンプ回りのバルブが全開になっていることを、現地で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、インバータ制御を導入している熱源ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.1b.5 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | － | □ | 熱源機器及び熱源ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.6 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | － | □ | 24時間空調対応を除く全ての熱源機器を、空調停止時間の15分以上前に停止し、空調２次ポンプのみで対応していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1b.7 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | － | □ | 熱源機器の冷温水出口温度設定値を季節ごとに調整し、できる限り効率の良くなる水温に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.8 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 | － | □ | 熱源群で、部分負荷時に熱負荷に応じた熱源機器運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 熱負荷と熱源機器の運転パターンの相関がわかる書類
[5 empty] | □ | 熱負荷と熱源機器の運転パターンの相関がわかる書類が作成されているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 熱源群全系統数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1b.9 | 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化 | － | □ | 熱源２次ポンプ群で、部分負荷時に熱負荷に応じた熱源ポンプ運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 熱負荷と熱源２次ポンプの運転台数の相関がわかる書類
[5 empty] | □ | 熱負荷と熱源２次ポンプの運転台数の相関がわかる書類が作成されているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 冷却水ポンプ群で、水熱源パッケージ形空調機及び冷却装置の負荷流量に応じた空調用ポンプ運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 熱源２次ポンプ群及び冷却水ポンプ群全系統数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その29
認定ガイドライン 第１号様式その20関連
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1b.10 | 蓄熱槽の管理 | － | □ | 全ての水蓄熱槽の温度分布や蓄放熱時の温度プロフィールの状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 水蓄熱槽の温度分布や温度プロフィールの状況がわかる書類 | －
[5 empty] | □ | 全ての氷蓄熱槽の蓄放熱量の状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 氷蓄熱槽の蓄放熱量の状況がわかる書類
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.11 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 | － | □ | ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.12 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | － | □ | 熱源機器及び熱源２次ポンプを運転して冷水又は温水が供給温度に達する時間と空調機器の起動時間との差が、季節ごとに適正に管理され、全ての系統で15分以内であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.13 | 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整 | － | □ | Ⅱ1b.5 熱源2 次ポンプ変流量制御の導入に該当する熱源２次ポンプにおいて、インバータ周波数下限値の調整が実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 熱源２次ポンプの系統が複数あり、それぞれのインバータ周波数下限値が異なる場合、単純平均した値、又はポンプ定格電動機出力で加重平均した値であることを根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | インバータ周波数の下限実績値が、インバータ周波数下限値まで下がっていることを根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | Ⅱ1b. 5 熱源2 次ポンプ変流量制御の導入に該当しない場合で評価されていないか。
|  | Ⅲ.1b.14 | 再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化 | － | □ | 再生可能エネルギー等熱利用システムにおいて、全てのバックアップ運転の適性化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップシステムが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | c. | コージェネレーション設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1c.1 | コージェネレーションの運転の適正化 | － | □ | コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正に管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 年間平均総合効率が94を超えることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、コージェネレーションが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | d. | 受変電設備、配電設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1d.1 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | － | □ | 遮断可能な変圧器がある場合、変圧器の遮断が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、負荷がない時期や負荷が小さい夜間等に遮断可能な変圧器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.2 | 変圧器タップ切換による電圧の最適化 | － | □ | 定格電圧から外れている変圧器の出力端子電圧のタップ切換による調整が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 | －
[7 empty] | □ | 運転管理マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、定格電圧から外れている変圧器が無いこと、又はタップ切換機能が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.3 | 昼間運転設備の夜間移行 | － | □ | 昼間運転している電気使用設備の夜間運転への移行が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 運転管理マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その30
認定ガイドライン 第１号様式その20関連
|  | e. | 圧縮空気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1e.1 | 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止 | － | □ | エアコンプレッサーから非使用エリアに分岐する圧縮空気供給バルブの全てが閉止されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いこと、又は非使用エリアが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1e.2 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 | － | □ | 非使用時間帯にエアコンプレッサーが停止されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いこと、又は非使用時間帯が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1e.3 | 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化 | － | □ | エアコンプレッサー群で、部分負荷時に、負荷に応じたエアコンプレッサー運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ | －
[7 empty] | □ | 負荷とエアコンプレッサーの運転台数の関係に関する説明資料
[5 empty] | □ | 圧縮空気量、圧力等とエアコンプレッサーの運転パターンの相関がわかる根拠書類が作成されているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、エアコンプレッサー群が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1e.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | － | □ | 単相電源、可搬式又はターボコンプレッサーを除く全てのエアコンプレッサーの設定圧力が、エア使用端の最大必要圧力より＋0.1MPa以下に調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源、可搬式又はターボコンプレッサーを除くエアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1e.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 | － | □ | 単相電源又は可搬式を除く全てのエアコンプレッサーに対して、吸入空気温度が外気温度＋5℃以下に管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1e.6 | ドライエアの設定露点温度の緩和 | － | □ | 設計条件の露点温度に対して、ドライエアの設定露点温度の緩和が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | f. | 給水・給湯設備、排水処理設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.1f.1 | 給水・給湯バルブの調整 | － | □ | 全ての水栓で適正な水量となるように、給水及び給湯の分岐バルブ又は止水栓が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.2 | 給水圧力の管理 | － | □ | 給水ポンプユニットの設定圧力が調整され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 | － | □ | 全ての揚水ポンプ回りのバルブ開度が80％以上に調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.4 | 貯湯温度設定の緩和 | － | □ | 全ての中央給湯方式の貯湯槽で、貯湯温度が60℃に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.5 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 | － | □ | 給湯不要時間帯のある系統の全ての給湯循環ポンプの停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.6 | ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 | － | □ | インバータ制御を導入しているばっ気ブロワ系統の全てのバルブを全開にし、インバータ周波数が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その31
認定ガイドライン 第１号様式その21関連
|  | 2. | ユーティリティ設備等の保守管理
|  | a. | 蒸気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.2a.1 | 蒸気ボイラーの点検・清掃 | － | □ | 蒸気ボイラーの伝熱面及びバーナーノズルの点検及び清掃及びスケール除去の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2a.2 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | － | □ | 蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検、及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気配管が無いこと、全ての蒸気が廃熱（コージェネレーションの排熱を除く。）利用であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2a.3 | 蒸気制御バルブ等の作動チェック | － | □ | 蒸気制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気制御バルブ等が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2a.4 | 蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視 | － | □ | いずれかの蒸気ボイラーでメーカーによる遠隔監視が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 遠隔監視契約書 | －
[7 empty] | □ | 遠隔監視報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.2b.1 | 熱源機器の点検・清掃 | － | □ | 冷凍機のコンデンサ又はエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去、バーナーノズルの点検の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2b.2 | 熱交換器の清掃 | － | □ | 熱交換器（プレート形を含む。）の清掃の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱交換器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2b.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック | － | □ | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源用制御機器及び制御バルブ等が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2b.4 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 | － | □ | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷却塔が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2b.5 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 | － | □ | いずれかの熱源機器でメーカーによる遠隔監視が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 遠隔監視契約書 | －
[7 empty] | □ | 遠隔監視報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | c. | コージェネレーション設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.2c.1 | コージェネレーション設備の定期的な点検 | － | □ | メーカー又はメンテナンス業者によるコージェネレーション設備の定期的な点検の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、コージェネレーションが無いことを、根拠書類等で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その32
認定ガイドライン 第１号様式その21関連
|  | e. | 圧縮空気供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.2e.1 | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 | － | □ | 全ての圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、圧縮空気が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2e.2 | エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 | － | □ | 全てのエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、エアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2e.3 | インタークーラーの清掃 | － | □ | 全てのエアコンプレッサーのインタークーラー及びアフタークーラーの清掃が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、エアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | 3. | 建築設備の運用管理
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.3a.1 | 居室の室内温度の適正化 | － | □ | 夏季（7,8月）の居室の実際の室内温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 空気環境測定結果報告書 | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 同一フロアで、複数の測定箇所がある場合、それぞれの対象面積ごとに評価されているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 空気環境測定結果報告書の作成が法的に不要な場合、天井内空気温度又は還気ダクトの戻り空気温度で評価されていないか。
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、事務室が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.3a.2 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | － | □ | 室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転スケジュール表 | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、全ての系統が24時間空調（不定期な場合を除く。）であることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.3a.3 | 換気ファンの間欠運転の実施 | － | □ | 機械室（燃焼系統、臭気系統を除く。）又は倉庫のファンの間欠運転が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 機械室（燃焼系統、臭気系統を除く。）及び倉庫のファンの年間平均運転時間を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、全てのファンが単相電源であることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.3a.4 | クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和 | － | □ | クールビズ（夏季27℃以上）及びウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、事務室が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.3a.5 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 | － | □ | エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）の室内設定温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 全エレベーター機械室数及び全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.3a.6 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | － | □ | 室内CO2濃度及び外気温湿度による外気導入量の調整が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 空気環境測定結果報告書 | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3a.7 | 居室以外の室内温度の緩和 | － | □ | 主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 空気環境測定結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その33
認定ガイドライン 第１号様式その21関連
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.3a.8 | エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止 | － | □ | エレベーター機械室及び電気室が空調機併用の場合、ファンの夏季停止が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 空調機併用システムの全エレベーター機械室数及び全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3a.9 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 | － | □ | エレベーター機械室及び電気室の空調機の給気設定温度又は還気設定温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全エレベーター機械室数及び全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3a.10 | ファンのプーリーダウンの実施 | － | □ | ダンパが極端に絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3a.11 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | － | □ | パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が、パッケージ形空調機台数の50％以上で実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3a.12 | 変風量システムの最小風量設定値の調整 | － | □ | 全ての変風量装置VAV の最小風量設定値及びその設計風量に対する割合が、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | それぞれの変風量装置VAV の最小風量設定値が異なる場合は、主たる室用 途において最も多く設定されている値であることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | Ⅱ2a.6空調機の変風量システムの導入が導入されていることを調書で確認できるか。
|  | Ⅲ.3a.13 | 変風量システムのインバータ周波数下限値の調整 | － | □ | Ⅱ2a.6 空調機の変風量システムの導入に該当する空調機ファンのインバータ周波数下限値の調整が実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | それぞれの空調機ファンのインバータ周波数下限値が異なる場合、全数又は主たる用途に設置されている空調機ファンにおいて単純平均した値、又は空調機ファン定格電動機出力で加重平均した値であることを根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | Ⅱ2a.6空調機の変風量システムが導入されていることを調書で確認できるか。
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.3b.1 | 事務室以外の照度条件の緩和 | － | □ | 間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3b.2 | 照明のタイムスケジュールによる消灯 | － | □ | 照明のタイムスケジュールによる消灯の取組状況が、判断基準及び根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3b.3 | 事務室の室内照度の適正化 | － | □ | 事務室の室内照度が概ね500lx以下になるように、室内照度の適正化が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 空気環境測定結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室で、概ね500lx以下に設定されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.3b.4 | 事務室の照度条件の緩和 | － | □ | 事務室の室内照度が概ね300lx以下になるように、照度条件の緩和が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 空気環境測定結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室で、概ね300lx以下に設定されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.3b.5 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | － | □ | 時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が100㎡以上で行われ、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 集約化のルールを定めた文書 | －
[7 empty] | □ | 啓発活動に係る資料
[5 empty] | □ | 時間外等に、人が居るエリアのみ点灯する対策や啓発活動のみの場合が評価されていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その34
認定ガイドライン 第１号様式その22関連
|  | c. | 給排水・給湯設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.3c.1 | 洗浄便座暖房の夏季停止 | － | □ | 主たる便所の洗浄便座及び暖房便座数の80％以上で、暖房の夏季停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3c.2 | 給湯温度設定の緩和 | － | □ | 主たる便所の洗面器数の50％以上で、給湯温度設定の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 給湯温度設定一覧表 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3c.3 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | － | □ | 貯湯式電気温水器数の50％以上で、スケジュール制御又はタイマーによる夜間及び休日の電源停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3c.4 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | － | □ | 主たる便所の洗面器数の80％以上で、給湯中止又は給湯期間の短縮が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | d. | 昇降機設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.3d.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 | － | □ | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図 | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | e. | その他
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.3e.1 | 空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理 | － | □ | 冷房時及び暖房時に、空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉が適正に管理され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、空調空間と非空調空間の境にある出入口が無いことを根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.3e.2 | 自動販売機の照明の消灯 | － | □ | 自動販売機台数の80％以上で照明消灯が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類） | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その35
認定ガイドライン 第１号様式その22，その23関連
|  | 4. | 建築設備の保守管理
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.4a.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 | － | □ | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット及びファンのフィルターの清浄が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.4a.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック | － | □ | センサー類の精度のチェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、センサー類及び制御ダンパ等が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.4a.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 | － | □ | 空調機、パッケージ形空調機又はファンコイルユニットのコイルフィンの清浄の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.4a.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | － | □ | パッケージ形空調機の屋外機のフィンコイルの洗浄の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、パッケージ形空調機の屋外機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.4a.5 | ファンベルトの張力調整 | － | □ | 全てのベルト駆動ファン台数の80％以上で、ファンベルトの張力調整の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、ファンベルトが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転管理マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.4a.6 | 省エネファンベルトへの交換 | － | □ | 空調機及びファンのベルト駆動ファンで、省エネファンベルトへの交換が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | ベルト駆動ファン全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.4b.1 | 照明器具の清掃 | － | □ | 照明器具の清掃が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.4b.2 | 照明用制御設備の作動チェック | － | □ | 照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | 運転管理マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.4b.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 | － | □ | ランプ交換時のタイマーのリセット方法について、実際に作業を実施する作業員等に周知されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | タイマーのリセット方法に関するマニュアル | －
[5 empty] | □ | ランプ交換時にタイマーのリセット方法が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その36
認定ガイドライン 第１号様式その23関連
|  | 1. | オンサイトの再生可能エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅳ.1.1 | 太陽光発電システムの導入 | － | □ | 発電容量、年間発電量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.1.2 | 大規模太陽光発電システムの導入 | － | □ | 発電容量、年間発電量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.1.3 | 再生可能エネルギーシステムの導入 | － | □ | 太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーシステムのシステム名称、エネルギー利用形態、発電容量又は熱利用容量、年間発電量又は年間省エネルギー量実績が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | バイオマス発電システム、バイオマス熱利用システム又はバイオマス燃料製造システムの場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料によるものか。 | □ | バイオマス燃料に関する書類
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | バイオマス燃料と化石燃料を混焼させる設備の場合、発電容量又は熱利用容量、年間発電量又は年間省エネルギー量実績は、バイオマス燃料及び化石燃料等の合計定格エネルギー消費量に占めるバイオマス燃料の定格エネルギー消費量の割合をそれぞれに乗じたものが記入されているか。
|  | 2. | オフサイトの再生可能エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅳ.2.1 | オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 | － | □ | オフサイトの再生可能エネルギー発電設備のシステム名称、追加性の有無、年間電力量が漏れなく記入・選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 自己託送又はオフサイトPPAに関する契約書類 | －
[7 empty] | □ | 対外的な公表資料
[5 empty] | □ | バイオマス発電システムの場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料によるものか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | バイオマス燃料と化石燃料を混焼させる設備の場合、年間電力量は、バイオマス燃料及び化石燃料等の合計定格エネルギー消費量に占めるバイオマス燃料の定格エネルギー消費量の割合をそれぞれに乗じたものが記入されているか。
|  | Ⅳ.2.2 | 追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 | － | □ | オフサイトの再生可能エネルギー発電設備のシステム名称、追加性の有無、年間電力量が漏れなく記入・選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 自己託送又はオフサイトPPAに関する契約書類 | －
[7 empty] | □ | 対外的な公表資料
[5 empty] | □ | バイオマス発電システムの場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料によるものか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | バイオマス燃料と化石燃料を混焼させる設備の場合、年間電力量は、バイオマス燃料及び化石燃料等の合計定格エネルギー消費量に占めるバイオマス燃料の定格エネルギー消費量の割合をそれぞれに乗じたものが記入されているか。
第２号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その37
認定ガイドライン 第１号様式その23関連
|  | 3. | 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅳ.3.1 | 再生可能エネルギー電気の購入 | － | □ | 再生可能エネルギー電気の年間購入電力量に対する割合が選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 需給契約書類 | －
[7 empty] | □ | 購買伝票等
[5 empty] | □ | バイオマス発電による電気の場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料による電気であるか。 | □ | 再生可能エネルギー電気の内容がわかる書類（事業者又はメニュー名）
[5 empty] | □ | 電気需給契約とは別に事業所自ら調達している非化石証書等が評価に含まれていないか。 | □ | 前年度の電力使用量データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.3.2 | 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入 | － | □ | 再生可能エネルギー電気の年間購入電力量に対する割合が選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 需給契約書類 | －
[7 empty] | □ | 購買伝票等
[5 empty] | □ | 追加性等のある再生可能エネルギー電気が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 再生可能エネルギー電気の内容がわかる書類（事業者又はメニュー名）
[7 empty] | □ | 前年度の電力使用量データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4. | 電気需要最適化
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅳ.4.1 | 駐車場のZEV充電設備の整備 | － | □ | ZEV 充電設備が実装されていること又はそのための配管等が設置されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.4.2 | デマンドレスポンスに対応した設備の導入 | － | □ | デマンドレスポンスに対応した蓄電・蓄熱システム等が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | デマンドレスポンス実施報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.4.3 | 小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約 | － | □ | 小売電気事業者等とインセンティブ型のデマンドレスポンス契約が締結され、需給調整の実施内容がまとめられていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | デマンドレスポンスに関わる契約書 | －
[7 empty] | □ | デマンドレスポンス実施報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
第２号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その38
認定ガイドライン 第１号様式その23関連
|  | 1. | CO2排出・エネルギー消費等の削減状況
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅴ.1.1 | ゼロエミッション化へのロードマップの策定 | － | □ | オフサイトの再生エネルギー発電設備、再生可能エネルギー電気の購入を含めたゼロエミッション化へのロードマップが策定され、地球温暖化対策推進者が出席するCO2 削減推進会議によって承認されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | ゼロエミッション化へのロードマップ | －
[7 empty] | □ | ホームページ等
[7 empty] | □ | CO2 削減推進会議の議事録（出席者名簿を含む）
[5 empty] | □ | 事業所のホームページ等で対外的に公表されている場合、その内容をホームページ等で確認できるか。 | □ | CO2 削減推進会議の配布資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅴ.1.2 | ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロードマップの策定 | － | □ | ZEB 化への実現性のあるロードマップが策定され、地球温暖化対策推進者が出席するCO2 削減推進会議で承認されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | ZEB化へのロードマップ | －
[7 empty] | □ | ホームページ等
[7 empty] | □ | CO2 削減推進会議の議事録（出席者名簿を含む）
[5 empty] | □ | 事業所のホームページ等で対外的に公表されている場合、その内容をホームページ等で確認できるか。
[7 empty] | □ | CO2 削減推進会議の配布資料
[5 empty] | □ | ZEB 化を達成している事業所の場合、BEMS データ等でその実績を確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅴ.1.3 | CO2排出量の削減実績 | － | □ | メインシートの基準排出量、前年度CO2 排出量実績が正しく記入されているか。 | □ | 目標設定ガス排出量算定報告書 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.4 | 一次エネルギー消費量の削減実績 | － | □ | メインシートの基準一次エネルギー消費量、前年度一次エネルギー消費量実績が正しく記入されているか。 | □ | 目標設定ガス排出量算定報告書 | －
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量算出に関する計算書類
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.5 | 再生可能エネルギー電気の利用割合 | － | □ | 前年度の再生可能エネルギー電気利用量及び電力消費量を根拠書類で確認できるか。 | □ | 目標設定ガス排出量算定報告書 | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 再生可能エネルギー電気利用量及び電力消費量の計算書類
[5 empty] | □ | 再生可能エネルギー電気利用量及び電力消費量の算出方法が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.6 | 目標設定ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績 | － | □ | 前年度のその他ガス排出量実績及びその他ガス基準排出量を根拠書類で確認できるか。 | □ | その他ガス基準排出量算定報告書 | －
[7 empty] | □ | その他ガス削減量算定報告書
[5 empty] | □ | その他ガス基準排出量算定報告書は検証済みか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 2025 年度に認定申請を行う場合、2024 年度実績を第三計画期間の算定方法で排出量が算定されていることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、その他ガス削減量を算定していない事業所であることを、根拠書類で確認できるか。
|  | 2. | 気候変動適応策
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅴ.2.1 | 気候変動への適応 | － | □ | 浸水被害への備えや雨水流出抑制、災害時用の自家発電設備等の設置、災害時の給排水機能の確保、災害時の換気機能の確保、防災備蓄倉庫の確保の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
[7 empty] | □ | BCP対応マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
第２号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その39
認定ガイドライン 第１号様式その23関連
|  | 3. | その他の環境配慮の取組
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅴ.3.1 | 持続可能な低炭素資材等の導入 | － | □ | 低炭素資材等が利用されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 低炭素資材等の使用箇所及び仕様がわかる図面又は設計概要書 | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.3.2 | 建設・更新時のCO2排出量の把握 | － | □ | 建設に伴い排出されるCO2 排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施していることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 建設に伴う部材・材料の見積書又は数量調書 | －
[5 empty] | □ | 事業所の床面積等のみから簡易的に算出されたものが評価されていないか。 | □ | 材料ごとのCO2排出量原単位データベース
[7 empty] | □ | 建設に伴うCO2排出量の計算書類
|  | Ⅴ.3.3 | ウェルネスに関する環境認証の取得 | － | □ | 自己評価でなく、認定機関からの認証を受けたものであることが確認できるか。 | □ | 認定証明書等 | －
[7 empty] | □ | その他（ ）

## 評価項目－工場他
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その40
認定ガイドライン 第１号様式その24関連
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 生産・プラント・特殊設備の運用管理
|  | a. | 燃料の燃焼
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5a.1 | 燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入 | □ | 燃焼設備に、燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 燃焼設備総定格燃料消費量に対する割合を根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.2 | 通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入 | □ | 燃焼設備に、通風量又は燃焼室内の圧力を調整できる通風装置が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量に対する割合を根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、通風装置を有する燃焼設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5a.3 | 通風装置のインバータ制御の導入 | □ | 燃焼設備の通風装置にインバータ制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 通風装置総電動機出力に対する割合を根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃料燃焼設備の通風装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.4 | 工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入 | □ | 工業炉に、リジェネレイティブバーナーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 燃焼設備総定格燃料消費量に対する割合を根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.5 | 工業炉のリジェネレーターの導入 | □ | 工業炉に、リジェネレーターが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 燃焼設備総定格燃料消費量に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | b. | 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5b.1 | 加熱・冷却制御システムの導入 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備機器に、加熱・冷却制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備が無いことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.2 | 塗装ブースの３ＷＥＴ塗装システムの導入 | □ | 塗装ブースの中塗乾燥炉削減のために、３ＷＥＴ塗装システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その41
認定ガイドライン 第１号様式その24関連
|  | c. | 排熱回収設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5c.1 | 排ガスの排熱回収設備の導入 | □ | 燃焼設備に、排ガスの排熱回収設備が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 燃焼設備総定格燃料消費量に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | d. | 断熱・保温
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備に二重扉が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備が無いこと、又は連続炉で扉自体が無い燃焼設備及び熱利用設備のみであることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5d.2 | 燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備に、内部からの空気流等による遮断設備が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5d.3 | 工業炉の炉壁外面温度による断熱強化 | □ | 炉内温度500℃以上の全ての工業炉の炉壁外面温度の実績が、根拠書類で確認できるか。 | □ | 炉壁外面温度結果報告書
[6 empty] | □ | 点検記録書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 除外する場合、炉内温度500℃以上の工業炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5d.4 | 燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉 | □ | 燃焼設備又は熱利用設備に、炉体開口部の縮小又は密閉が行われ、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5d.5 | 既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化 | □ | 炉内温度500℃未満の既存の燃焼設備又は熱利用設備に対して断熱が強化されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | e. | 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5e.1 | 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入 | □ | 生産プロセスにおいて複数の電動機に台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 複数の電動機を使用する設備総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | 対象設備総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、生産プロセスにおいて複数の電動機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
評価書の取組状況が、調書と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その42
認定ガイドライン 第１号様式その24関連
|  | e. | 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5e.2 | 中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入 | □ | 全ての中・大容量モータ冷却ファンにモータ連動制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、中・大容量モータ冷却ファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.3 | エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入 | □ | 省エネ型エアノズルが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | エアノズル全個数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 除外する場合、エアブロー機器のエアノズルが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.4 | 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入 | □ | 生産プロセス（特殊排気設備を含む。）において、電動機に回転数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 電動力応用設備総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、生産プロセス（特殊排気設備を含む。）の電動機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5e.5 | 電気溶接機のインバータ制御の導入 | □ | 電気溶接機にインバータ制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 電気溶接機総定格消費電力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、電気溶接機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5e.6 | 油圧・空圧駆動成型機の電動化 | □ | 油圧・空圧駆動成型機の油圧・空圧駆動部分が全て電動化されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 成型機全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 除外する場合、成型機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.7 | 高効率クレーンの導入 | □ | 高効率クレーンが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | クレーン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 除外する場合、クレーンが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.8 | 生産プロセスにおける高効率ポンプの導入 | □ | 生産プロセス用ポンプ（純水供給設備を含む。）に、永久磁石（IPM）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ、高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 生産プロセス用ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.5e.9 | 生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入 | □ | 生産プロセス（特殊排気設備を含む。）用ブロワ・ファンにモータ直結形、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ、高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その43
認定ガイドライン 第１号様式その24関連
|  | e. | 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5e.10 | 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化 | □ | 油圧・空圧駆動アクチュエータが電動化され、その定格電動機出力合計値が10ｋＷ以上であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.11 | 空圧駆動アクチュエータの低圧化 | □ | 高圧仕様の空圧駆動アクチュエータが低圧仕様に変更されることにより、エアコンプレッサーの吐出圧力が0.3MPa以上低減されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.12 | ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化 | □ | ブロー工程において、エアコンプレッサーがブロワ化され、ブロワの定格電動機出力合計値が3kW以上であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.13 | 高効率コンベアの導入 | □ | 高効率コンベアが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.14 | ブロー工程の縮小 | □ | 既存設備に対して、ブロー工程の縮小により、エアコンプレッサーの消費電力が低減されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.15 | ブロワのインレットベーン制御の導入 | □ | 生産プロセス用ブロワ・ファンにインレットベーン制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.16 | ブロワの動力伝達装置による減速の導入 | □ | 生産プロセス用ブロワ・ファンに動力伝達装置による減速が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.5e.17 | 塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化 | □ | 塗料循環システムにおいて、油圧ポンプ又は空圧ポンプが電動ポンプ化され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.18 | 塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入 | □ | 塗料循環システムにフローコントロールシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その44
認定ガイドライン 第１号様式その25関連
|  | f. | 特殊空調設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5f.1 | クリーンルームのローカルリターン方式の導入 | □ | クリーンルームの天井面にファンフィルタユニット又はライン式空調機を用いたローカルリターン方式が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | クリーンルーム床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、クリーンルームが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5f.2 | 省エネ型ファンフィルタユニットの導入 | □ | 省エネ型ファンフィルタユニットの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | ファンフィルタユニット総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ファンフィルタユニットが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.3 | ファンフィルタユニットの台数制御の導入 | □ | クリーンルームのファンフィルタユニットの台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明図
|  |  |  | □ | ファンフィルタユニット総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、クリーンルームにファンフィルタユニットが複数台無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5f.4 | 半導体プロセス等における局所クリーン化の導入 | □ | 半導体プロセス等において、局所クリーン化が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転管理マニュアル
[6 empty] | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 除外する場合、クリーンルームが無いこと、又は半導体プロセス以外でクリーンルーム内の清浄度の要求条件が均一であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.5 | クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入 | □ | クリーンルーム用空調機にクリーンルーム内の室圧によるインバータ制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 手動によるインバータ調整が評価されていないか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | クリーンルーム空調機総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、クリーンルームが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5f.6 | 恒温恒湿室の部分層流方式の導入 | □ | 恒温恒湿室（恒温恒湿性能を有するクリーンルームを含む。）に、部分層流方式が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 恒温恒湿室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、恒温恒湿室（恒温恒湿性能を有するクリーンルームを含む。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5f.7 | 恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入 | □ | 恒温恒湿室に、再熱負荷の軽減手法が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 恒温恒湿室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
|  |  |  | □ | 除外する場合、恒温恒湿室（恒温恒湿性能を有するクリーンルームを含む。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.8 | 冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入 | □ | 特殊空調用パッケージ形空調機に、冷媒ホットガスレヒートシステムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除湿再熱用パッケージ形空調機総冷却能力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、特殊空調用のパッケージ形空調機による除湿再熱システムが無いこと、又は全て排熱回収再熱法によることを、根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その45
認定ガイドライン 第１号様式その25関連
|  | f. | 特殊空調設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5f.9 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 | □ | 高効率冷凍・冷蔵設備の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 除外する場合、冷凍設備が無いこと、又は冷凍・冷蔵設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.10 | クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入 | □ | クリーンルームの顕熱処理用にドライコイルが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.11 | クリーンルームの局所冷却システムの導入 | □ | クリーンルームの局所冷却システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.12 | クリーンルームの陽圧排気の一般室利用 | □ | クリーンルームの陽圧排気が、一般室の空調負荷低減に利用されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.13 | 省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入 | □ | 数理計画型モデル予測制御を温湿度制御に応用した省エネ型クリーンルーム空調コントローラが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.14 | クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入 | □ | クリーンルームの外調機省エネ制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.15 | 恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入 | □ | 恒温恒湿室（恒温恒湿性能を有するクリーンルームを含む。）の露点飽和散水システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.16 | 動物実験施設への空気熱交換器の導入 | □ | 動物実験施設の全外気空調方式の外気負荷低減のために、空気熱交換器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.17 | 換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入 | □ | 動物実験施設の換気式飼育ラックによる部分換気方式が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.18 | 少排気量ドラフトチャンバーの導入 | □ | 少排気量ドラフトチャンバーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | ドラフトチャンバー全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.19 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 | □ | ドラフトチャンバーに、フード開口面積又は人検知センサー制御による換気量可変制御システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | ドラフトチャンバー全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.20 | 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入 | □ | 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その46
認定ガイドライン 第１号様式その25関連
|  | f. | 特殊空調設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5f.21 | 塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入 | □ | 塗装ブースの空調システムにウインドウ制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.22 | 塗装ブース排気リサイクルシステムの導入 | □ | 塗装ブースの有人ゾーン以外のエリアへの排気リサイクルシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5f.23 | 冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入 | □ | 冷凍車の出入があるとき以外は外部と仕切られた冷凍車のプラットホームに冷房設備が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 機器台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | g. | 特殊排気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5g.1 | 高効率脱臭装置の導入 | □ | 蓄熱燃焼式（リジェネ式）、吸着濃縮式、触媒燃焼式、又はマイクロガスタービン燃焼式のいずれかの高効率脱臭装置（ＶＯＣ処理装置も含む。）が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 除外する場合、脱臭装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5g.2 | 生産設備と脱臭装置の連動制御の導入 | □ | 塗工機等の生産・プラント・特殊設備と脱臭装置の連動制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 除外する場合、脱臭装置が無いこと、又は塗工機等の生産・プラント・特殊設備が24時間連続運転であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5g.3 | 直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコノマイザーの導入 | □ | 直燃式脱臭装置に、排熱回収ボイラー又はエコノマイザーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5g.4 | 直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入 | □ | 直燃式脱臭装置に、精留副生液の混合燃焼システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5g.5 | 直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入 | □ | 直燃式脱臭装置に、待機時温度低下制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5g.6 | スクラバーの排熱回収システムの導入 | □ | 排気処理用スクラバーに熱交換器を設置した排熱回収システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その47
認定ガイドライン 第１号様式その25関連
|  | h. | 純水供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5h.1 | 純水ポンプのインバータ制御の導入 | □ | 純水ポンプにインバータ制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 純水ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、純水供給設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5h.2 | 超低圧ＲＯ膜の導入 | □ | 純水供給設備に超低圧ＲＯ膜が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、純水供給設備のＲＯ膜が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5h.3 | 高効率ＵＶ酸化装置の導入 | □ | 純水供給設備の低圧UV酸化装置に紫外線ランプの電子式安定器が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、純水供給設備のＵＶ酸化装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5h.4 | 純水ＲＯブライン回収装置の導入 | □ | 純水供給設備にに純水ＲＯブライン回収装置が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5h.5 | 純水冷却循環システムの導入 | □ | 冷却水排熱を回収し、１次純水の加温に利用する純水冷却循環システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5h.6 | 排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入 | □ | 排熱利用（コージェネレーション排熱を除く。）による蒸留式純水製造装置が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | i. | 場内輸送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5i.1 | 高効率フォークリフトの導入 | □ | 電動、ハイブリッド又はプロパンなどの高効率フォークリフトが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | フォークリフト全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、フォークリフトが無いこと、又は輸送のエネルギー消費先比率が50％以上で、かつフォークリフトの全台数が100台未満であることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5i.2 | 低燃費車の導入 | □ | 重機及び場内車両に、低燃費車が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 重機及び場内車両（ナンバープレートのあるものを除く。）全台数に対する割合を、根拠書類によって確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、重機及び場内車両（ナンバープレートのあるものを除く。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5i.3 | 高効率トランスファークレーンの導入 | □ | 港湾施設に、ハイブリッドの高効率トランスファークレーンが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | トランスファークレーン（電動のものを除く。）全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、港湾施設が無いことを、根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その48
認定ガイドライン 第１号様式その26関連
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能
|  | a. | 燃料の燃焼
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5a.1 | 燃焼設備の空気比の管理 | □ | 空気比管理の対象となる工業炉に漏れが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | ばい煙量等測定結果報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 空気比管理の対象となる工業炉の空気比の実績で評価されているか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、空気比管理の対象となる工業炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5a.2 | 燃焼設備の運転台数の調整 | □ | 複数の燃焼設備を使用する場合、負荷の集約化のために運転台数の調整が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転台数と負荷の状況がわかる書類
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備が無いこと、又は燃焼設備が1台のみであることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5a.3 | 燃料の管理 | □ | 燃料の粒度、水分、粘度等が適切に調整され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、B、C重油及び固体燃料が使用されていないことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5a.4 | 燃焼設備の空運転時間の短縮 | □ | 燃焼設備の空運転時間の短縮が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備の空運転が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5b.1 | 熱媒体の温度・圧力・量の管理 | □ | 水、油、空気、蒸気、砂などの熱媒体の温度、圧力及び量が、需要に対して熱量の過剰な供給を無くすように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 除外する場合、熱媒体を用いる設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.2 | 非使用時の蒸気供給バルブの閉止 | □ | 生産を行っていない時間帯に蒸気供給バルブが閉止され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、蒸気を使用する熱利用設備が無いこと、蒸気を使用する熱利用設備が24時間連続運転であること、又は全ての蒸気が排熱（コージェネレーション排熱を除く。）利用であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.3 | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整 | □ | 装てん方法の調整が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備の装てん設備が無いこと、又は量及び炉内配置の見直しが不可能であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.4 | 炉内被加熱物の温度管理 | □ | 炉内被加熱物の温度管理が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転管理マニュアル
|  |  |  | □ | 燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その49
認定ガイドライン 第１号様式その26関連
|  | b. | 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5b.5 | ヒートパターンの改善 | □ | ヒートパターンの改善が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | ヒートパターンの改善による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.6 | 工程間の待ち時間の短縮 | □ | 加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.7 | 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化 | □ | 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.8 | 断続的な運転を行う設備の運転の集約化 | □ | 断続的な運転を行う設備の運転の集約が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 断続的な運転を行う設備の運転の集約による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.9 | 炉内ガス循環の改善 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備の炉内ガスの循環を高めるような方策が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 炉内ガスの循環を高めるような方策による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | c. | 排熱回収
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5c.1 | 排ガスの排熱回収率の管理 | □ | 排ガスの排熱回収設備の排熱回収率が管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、排熱回収設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | d. | 断熱・保温
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備（連続炉で扉自体が無いものを除く。）の開閉回数、開閉時間又は開口面積の管理が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対する割合を根拠書類で確認できるか。
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備が無いこと、又は連続炉で扉自体が無い燃焼設備及び熱利用設備のみであることを、根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その50
認定ガイドライン 第１号様式その26関連
|  | e. | 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5e.1 | 非使用時の電気使用設備の停止 | □ | 非使用時に、電気使用設備の停止又は1次側電源遮断が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 待機状態のある電動力応用設備及び電気加熱設備総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、待機状態のある電動力応用設備及び電気加熱設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5e.2 | 電気炉における被加熱物の装てん方法の調整 | □ | 電気炉の装てん方法の調整が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、電気炉の装てん設備が無いこと、又は量及び炉内配置の見直しが不可能であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5e.3 | 電気炉における炉内被加熱物の温度管理 | □ | 電気炉の炉内被加熱物の温度管理が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、電気炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5e.4 | エアブローの適正化 | □ | エアブローの吹き付け範囲、エア噴射時間等の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 除外する場合、エアブロー設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5e.5 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施 | □ | 生産プロセス用ポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 生産プロセス用ポンプ・ブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.5e.6 | 電気炉におけるヒートパターンの改善 | □ | 電気炉のヒートパターンの改善が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 電気炉のヒートパターンの改善による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5e.7 | 電気炉における工程間の待ち時間の短縮 | □ | 電気炉において、加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5e.8 | 電解設備の電解効率の改善 | □ | 電解設備において、電解効率の改善対策が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 電解効率の改善対策による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5e.9 | 電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施 | □ | 温度による電気加熱設備のタップ切替又はON/OFFが実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その51
認定ガイドライン 第１号様式その26，その27関連
|  | f. | 特殊空調設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5f.1 | クリーンルームの清浄度の適正化 | □ | クリーンルームの清浄度が、管理値を上回る過剰品質にならないように、清浄度を確認した上で、空調設備の運転が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 除外する場合、クリーンルームが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5f.2 | 非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施 | □ | 非使用時に、特殊空調室の停止、低風量運転又は間引き運転が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、非使用時のある特殊空調室が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5f.3 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 | □ | 設置面積が1.6㎡以上の冷凍・冷蔵設備において、冷却器の除霜（デフロスト）が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、冷凍冷蔵庫が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5f.4 | 特殊空調室の温度・湿度設定の緩和 | □ | 季節に応じて、特殊空調室の温度・湿度設定の変更が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5f.5 | 特殊空調室の運転時間の短縮 | □ | 夜間、休日などに、特殊空調室の空調設備の運転時間の短縮が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 特殊空調室の空調設備の運転時間の短縮による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5f.6 | 特殊空調室の温度・湿度ＰＩＤ制御の調整 | □ | 特殊空調室の稼働後に、加熱・冷却制御のインターバルを実測及び分析し、温度・湿度ＰＩＤ制御パラメーターの調整が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 温度・湿度ＰＩＤ制御パラメーターの調整による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5f.7 | 気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善 | □ | 気流シミュレーションを活用し、クリーンルームの気流改善が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | クリーンルームの気流改善による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | g. | 特殊排気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5g.1 | 特殊排気設備の排気量の適正化 | □ | 生産設備での必要風量に合わせて、特殊排気設備の排気量の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 除外する場合、特殊排気設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5g.2 | 非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施 | □ | 塗工機等の生産設備の非使用時に、特殊排気設備の低風量運転が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、非使用時のある特殊排気設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その52
認定ガイドライン 第１号様式その27関連
|  | h. | 純水供給設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5h.1 | 純水原水加温設定温度の適正化 | □ | 生産設備に問題ない範囲で、純水原水加温設定温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 純水原水加温設定温度と必要温度との関係がわかる書類
|  |  |  | □ | 除外する場合、純水供給設備の温度制御が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5h.2 | ＲＯ装置等の運転台数の適正化 | □ | ＲＯ装置等が複数ある場合であって、運転台数の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | ＲＯ装置等の運転台数と純水量の状況が確認できる書類
|  |  |  | □ | 除外する場合、純水供給装置が無いこと、又は純水供給設備の各系統にＲＯ装置が１台のみであることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5h.3 | ＵＶランプ・ＵＶ酸化器の間引き・停止 | □ | 純水供給設備のＵＶランプ又はＵＶ酸化器の間引き又は停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5h.4 | 製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施 | □ | 製品洗浄待ち時間中に機能上問題ない範囲で、純水供給設備のスタンバイブローの低減が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5h.5 | ＲＯ装置回収率の適正化 | □ | 原水水質を考慮して、ＲＯ装置回収率の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | i. | 場内輸送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5i.1 | 燃費の管理 | □ | 場内輸送設備の燃費の管理が、車両ごとに実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 6. | 生産・プラント・特殊設備の保守管理
|  | a. | 燃料の燃焼
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6a.1 | 燃焼設備の定期的な保守・点検 | □ | 燃焼設備の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6b.1 | 熱交換器等の定期的な付着物の除去 | □ | 熱交換器等の煤塵、スケールその他の付着物の定期的な除去が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、熱交換器等が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その53
認定ガイドライン 第１号様式その27関連
|  | c. | 排熱回収
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6c.1 | 排熱回収設備の定期的な保守・点検 | □ | 排熱回収及び排熱利用の効率を維持するために、定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、排熱回収設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | d. | 断熱・保温
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.6d.2 | 配管の定期的な保守・点検 | □ | 燃焼設備及び熱利用設備の装置回りの配管の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃焼設備及び熱利用設備の装置回りの配管が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.6d.3 | 燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検 | □ | 断熱・保温が必要な燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、断熱・保温が必要な燃料・製品貯蔵設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | e. | 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6e.1 | 電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検 | □ | 電動力応用設備及び電気加熱設備の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、電動力応用設備及び電気加熱設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.6e.2 | 生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの清掃 | □ | 生産プロセスにおけるブロワ及びファンのフィルターの清掃が、フィルターの最終圧損に至る前に、定期的に実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、生産プロセスにおけるブロワ及びファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | f. | 特殊空調設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6f.1 | 特殊空調設備の定期的な保守・点検 | □ | 特殊空調設備の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、特殊空調設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.6f.2 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | □ | 設置面積が1.6㎡以上の冷凍・冷蔵庫の定期的な保温状況の点検及び保守が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、冷凍・冷蔵庫が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その54
認定ガイドライン 第１号様式その27関連
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能
|  | j. | 追加評価事項
|  | No. | 対 策 名 称 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5j.1 |  | □ | 省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものが対象となっていることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 2005年度以降に設置した設備であることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 一次エネルギー削減量実績値が、計量設備により把握した実績値、又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値となっており、実施している対策の内容及びその内容を証明するための根拠書類等に関する事業所からの説明において、技術的な視点から客観性、信頼性及び論理性が確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5j.2 |  | □ | 省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものが対象となっていることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 2005年度以降に設置した設備であることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 一次エネルギー削減量実績値が、計量設備により把握した実績値、又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値となっており、実施している対策の内容及びその内容を証明するための根拠書類等に関する事業所からの説明において、技術的な視点から客観性、信頼性及び論理性が確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5j.3 |  | □ | 省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものが対象となっていることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 2005年度以降に設置した設備であることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 一次エネルギー削減量実績値が、計量設備により把握した実績値、又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値となっており、実施している対策の内容及びその内容を証明するための根拠書類等に関する事業所からの説明において、技術的な視点から客観性、信頼性及び論理性が確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5j.4 |  | □ | 省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものが対象となっていることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 2005年度以降に設置した設備であることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 一次エネルギー削減量実績値が、計量設備により把握した実績値、又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値となっており、実施している対策の内容及びその内容を証明するための根拠書類等に関する事業所からの説明において、技術的な視点から客観性、信頼性及び論理性が確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5j.5 |  | □ | 省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものが対象となっていることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
|  |  |  | □ | 2005年度以降に設置した設備であることが、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 一次エネルギー削減量実績値が、計量設備により把握した実績値、又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値となっており、実施している対策の内容及びその内容を証明するための根拠書類等に関する事業所からの説明において、技術的な視点から客観性、信頼性及び論理性が確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）

## 評価項目－上水道
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その55
認定ガイドライン 第１号様式その28関連
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 上水道施設の省エネルギー性能
|  | a. | 共通
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5a.1 | 高効率上水道ポンプの導入 | □ | 上水道ポンプに、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 上水道ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.2 | 上水道ポンプの台数制御の導入 | □ | 上水道ポンプに台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 対象となる上水道ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.3 | 上水道ポンプの回転数制御の導入 | □ | 上水道ポンプに、インバータ、静止セルビウス等による回転数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 上水道ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 手動によるインバータ、静止セルビウス等の調整、又は液体抵抗器による回転数制御が評価されていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.4 | 高効率ブロワ・ファンの導入 | □ | ブロワ及びファン（空調・換気用のものを除く。）に、モータ直結形ブロワ・ファン、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | ブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ブロワ及びファン（空調・換気用のものを除く。）が無いことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5a.5 | 上水道ポンプの翼角制御の導入 | □ | 上水道ポンプに翼角制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 上水道ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.6 | 上水道ポンプのインペラの改良 | □ | 上水道ポンプのインペラが改良され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 上水道ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その56
認定ガイドライン 第１号様式その28関連
|  | b. | 取水・導水工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5b.1 | 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入 | □ | 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、除塵機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.2 | 場内雨水利用の導入 | □ | 場内雨水を上水道の原水として利用していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | c. | 沈殿・ろ過工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5c.1 | かくはん装置の回転数制御の導入 | □ | かくはん装置にインバータによる回転数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | かくはん装置総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、かくはん装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.2 | かくはん装置の低速モ－タの導入 | □ | かくはん装置に低速モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | かくはん装置総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 除外する場合、かくはん装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.3 | 自然平衡形ろ過池の導入 | □ | 自然平衡形ろ過池（グリーンリーフ方式）が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その57
認定ガイドライン 第１号様式その28関連
|  | d. | 高度浄水工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5d.1 | オゾンブロワのインバータ制御の導入 | □ | オゾンブロワにインバータ制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | オゾンブロワ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、オゾンブロワが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | e. | 排水処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5e.1 | 天日乾燥と脱水機併用の汚泥脱水システムの導入 | □ | 天日乾燥と脱水機の併用による汚泥脱水システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5e.2 | 排熱利用による濃縮汚泥加温システムの導入 | □ | 排熱利用による濃縮汚泥加温システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その58
認定ガイドライン 第１号様式その28関連
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 上水道施設の運用管理
|  | a. | 共通
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5a.1 | 水量・水圧の適正化 | □ | 全ての上水道ポンプ系統で水量及び水圧の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 上水道ポンプの水量及び水圧の状況がわかる書類
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5a.2 | 上水道ポンプ台数制御の適正化 | □ | 上水道ポンプの台数制御の適性化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 取水・導水工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5b.1 | 除じん機の運転時間・運転間隔の適正化 | □ | 除じん機が取水の水質に応じた適正な運転時間及び運転間隔となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、除じん機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | c. | 沈殿・ろ過工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5c.1 | 汚泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化 | □ | 汚泥かき寄せ機が汚泥量に応じた適正な運転時間及び運転間隔となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合は、汚泥かき寄せ機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5c.2 | 汚泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化 | □ | 汚泥排出装置が、界面計又は濃度計の計測値に応じた適正な運転時間及び運転間隔となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合は、汚泥排出装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5c.3 | ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化 | □ | ろ過逆洗及び空洗が処理流量及び処理水質等に応じた適正な頻度となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ろ過逆洗及び空洗が無いことを、根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その59
認定ガイドライン 第１号様式その28関連
|  | d. | 高度浄水工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5d.1 | 膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化 | □ | 膜ろ過の膜洗浄が膜の圧力損失及び処理流量等に応じた適正な頻度及び時間となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、膜ろ過設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5d.2 | オゾン注入量の調整 | □ | 処理水量及び水質等に応じて、オゾン注入量が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、オゾン処理設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | e. | 排水処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5e.1 | 汚泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化 | □ | 汚泥濃縮設備が汚泥量及び汚泥濃度に応じた適正な運転時間及び運転間隔となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥濃縮設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5e.2 | 汚泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化 | □ | 汚泥脱水設備が汚泥量及び含水率に応じた適正な運転時間及び運転間隔となるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥脱水設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | 6. | 上水道施設の保守管理
|  | a. | 共通
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6a.1 | 上水道施設の定期的な保守・点検 | □ | 上水道施設の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.6a.2 | ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃 | □ | ブロワ、ファン等の吸気フィルターの清掃が、フィルターの最終圧損に至る前に、定期的に実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ブロワ及びファンの吸気フィルターが無いことを、根拠書類で確認できるか。

## 評価項目－下水道
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その60
認定ガイドライン 第１号様式その29関連
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 下水道施設の省エネルギー性能
|  | a. | 前処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5a.1 | 主ポンプの台数制御の導入 | □ | 主ポンプに台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | オペレーターが下水量を常時監視し、下水量に応じて適切な主ポンプを運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 主ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、主ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5a.2 | 高効率主ポンプの導入 | □ | 主ポンプに、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータ）が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 主ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 除外する場合、主ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.3 | 主ポンプの回転数制御の導入 | □ | 主ポンプに、インバータ、静止セルビウス等による回転数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 主ポンプ（雨水ポンプを除く。）総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、主ポンプ（雨水ポンプを除く。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5a.4 | スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入 | □ | スクリーン設備及び揚砂設備に、タイマー、水位差、主ポンプ連動による間欠制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、スクリーン設備及び揚砂設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.5 | 流入水量による池数制御の導入 | □ | 沈砂池又は沈殿池に、流入水量に応じた池数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その61
認定ガイドライン 第１号様式その29関連
|  | b. | 水処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5b.1 | ばっ気用ブロワの台数制御の導入 | □ | ばっき用ブロワの台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | オペレーターが溶存酸素濃度等を常時監視し、溶存酸素濃度等に応じて適切なばっき用ブロワを運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | ばっ気ブロワ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、ばっき用ブロワが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.2 | ばっ気用ブロワの回転数制御・インレットベーン制御の導入 | □ | ばっき用ブロワに、インバータ、静止セルビウス等による回転数制御、又はインレットベーン制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | ばっ気ブロワ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ばっき用ブロワが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.3 | 微細気泡散気装置の導入 | □ | 微細気泡散気装置が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 系列数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
|  |  |  | □ | 除外する場合、散気装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.4 | 返送汚泥ポンプの台数制御の導入 | □ | 返送汚泥ポンプの台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | オペレーターが水位等を常時監視し、水位等に応じて適切な返送汚泥ポンプを運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 返送汚泥ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、返送汚泥ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.5 | 高効率返送汚泥ポンプの導入 | □ | 返送汚泥ポンプに、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 返送汚泥ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、返送汚泥ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.6 | 汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入 | □ | 汚泥かき寄せ機の間欠制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥かき寄せ機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.7 | 汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入 | □ | 汚泥引き抜きポンプの間欠制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥引き抜きポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.8 | 返送汚泥ポンプの回転数制御の導入 | □ | 返送汚泥ポンプに、、インバータ、静止セルビウス等による回転数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 返送汚泥ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、返送汚泥ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その62
認定ガイドライン 第１号様式その29関連
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5b.9 | ばっ気用ブロワの送風量制御の導入 | □ | ばっ気用ブロワの送風量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | ばっ気ブロワ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、ばっ気用ブロワが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.10 | 水中かくはん機の回転数制御の導入 | □ | 水中かくはん機に、インバータによる回転数制御（手動によるインバータ調整を含む。）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 水中かくはん機総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、水中かくはん機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.11 | 水中かくはん機の間欠制御の導入 | □ | 水中かくはん機に、タイマー等による間欠制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 水中かくはん機総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、水中かくはん機が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.12 | ブロワ管への超音波流量計の導入 | □ | ブロワ管の流量計の50％以上に、超音波流量計が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、ブロワ管の流量計が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.13 | 余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入 | □ | 余剰汚泥ポンプの間欠制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、余剰汚泥ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.14 | 軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入 | □ | 樹脂製の軽量チェーンかき寄せ機が、汚泥かき寄せ機台数の80％以上に導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥かき寄せ機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.15 | 高効率ばっ気用ブロワの導入 | □ | ばっ気用ブロワに、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | ばっ気ブロワ機総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ばっ気用ブロワが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.16 | スチームタービン駆動ブロワの導入 | □ | 汚泥焼却炉等の排熱利用によるスチームタービン駆動ブロワが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.17 | 硝化液循環ポンプの台数制御の導入 | □ | 硝化液循環ポンプの台数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 硝化液循環ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.18 | 硝化液循環ポンプの回転数制御の導入 | □ | 硝化液循環ポンプに、インバータによる回転数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 硝化液循環ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その63
認定ガイドライン 第１号様式その29関連
|  | c. | 汚泥処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5c.1 | 汚泥輸送ポンプの台数制御の導入 | □ | 汚泥輸送ポンプの台数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | オペレーターが汚泥界面等を常時監視し、汚泥界面等に応じて適切な返送汚泥ポンプを運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥輸送ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5c.2 | 高効率汚泥輸送ポンプの導入 | □ | 汚泥輸送ポンプに、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥輸送ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5c.3 | 汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入 | □ | 汚泥輸送ポンプにインバータによる回転数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥輸送ポンプが無いことを確認できるか。
|  | Ⅱ.5c.4 | 高効率汚泥脱水装置の導入 | □ | 全ての汚泥脱水装置に、インバータ制御、永久磁石（ＩＰＭ）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥脱水装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.5 | 高性能フィルターの導入 | □ | 汚泥脱水装置に高性能フィルターが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その64
認定ガイドライン 第１号様式その29関連
|  | d. | 汚泥焼却工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5d.1 | 汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入 | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の流動ブロワ及び誘引ファンに、インバータによる回転数制御（手動によるインバータ調整を含む。）が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 流動ブロワ・誘引ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5d.2 | 汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化 | □ | 全ての汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の炉壁外面温度による断熱強化が行われ、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 炉壁外面温度結果報告書
[6 empty] | □ | 点検記録書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5d.3 | 汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入 | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶解炉に排熱回収システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5d.4 | 汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入 | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の排熱を利用した低圧蒸気又は温水による暖房利用システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その65
認定ガイドライン 第１号様式その30関連
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 下水道施設の運用管理
|  | a. | 前処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5a.1 | 主ポンプの高水位運転の実施 | □ | 主ポンプの高水位運転が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、主ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 水処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5b.1 | 必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 | □ | ばっ気用ブロワの空気供給圧力が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、ばっ気用ブロワが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.2 | ろ過装置洗浄工程の適正化 | □ | 砂ろ過装置及び生物膜ろ過装置のろ過逆洗及び空洗が、処理流量及び処理水質等に応じた適正な頻度で実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 除外する場合、ろ過装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.3 | 脱臭空気量の低減の実施 | □ | 臭気発生源の拡散防止、発生臭気の漏えい防止又は一般換気との分離により、実施前の脱臭空気量の実績又は推定値に対して、脱臭空気量が低減されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 脱臭空気量の低減による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、脱臭装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.5b.4 | スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理 | □ | スカム除去設備のスカム捕捉効率が、スカム除去設備の効率的な運転が可能な管理値を満たすように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | c. | 汚泥処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5c.1 | 消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理 | □ | 消化タンクの投入汚泥濃度及び温度が、消化タンクの効率的な運転が可能な管理値を満たすように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、消化タンクが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5c.2 | 脱水汚泥の低含水率化の実施 | □ | 脱水汚泥の低含水率化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥脱水装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その66
認定ガイドライン 第１号様式その30関連
|  | d. | 汚泥焼却工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5d.1 | 汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化 | □ | 全ての汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の燃料と空気量が、汚泥焼却炉等の効率的な運転が可能な管理値を満たすように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5d.2 | 汚泥焼却炉等の負荷率の適正化 | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が、効率的な負荷率で運転されるように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5d.3 | 汚泥焼却炉等の熱媒体（砂）の温度・量の管理 | □ | 全ての汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の熱媒体（砂）の温度・量が、汚泥焼却炉等の効率的な運転が可能な管理値を満たすように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5d.4 | 汚泥焼却炉等の連続運転の実施 | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の連続運転が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5d.5 | 汚泥焼却炉等の自燃時間拡大の実施 | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の自燃時間の拡大が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の自燃時間の拡大による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 6. | 下水道施設の保守管理
|  | e. | 共通
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6e.1 | 下水道施設の定期的な保守・点検 | □ | 下水道施設の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.6e.2 | ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃 | □ | ばっ気用ブロワ、ファン等の吸気フィルターの清掃が、フィルターの最終圧損に至る前に、定期的に実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、ばっ気用ブロワ、ファン等の吸気フィルターが無いことを、根拠書類で確認できるか。

## 評価項目－廃棄物
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  |  |  |  | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 |  |  |  |  | ■ | ●
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その67
認定ガイドライン 第１号様式その31関連
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 廃棄物処理施設の省エネルギー性能
|  | a. | 前処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5a.1 | 高効率ごみクレーン等の導入 | □ | ごみクレーン及び灰クレーンに、速度制御、吊上げ荷重制御、又は巻下げ電源回生制動が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、ごみクレーン及び灰クレーンが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.2 | 高効率ごみ投入扉システムの導入 | □ | ごみ投入扉に、未搬入時の自動停止制御、車両管制システム、可変容量式油圧ポンプ又は電動駆動化が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 除外する場合、ごみ投入扉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.3 | 高効率脱臭ファンの導入 | □ | 脱臭ファンに、モータ直結形ファン、永久磁石（IPM）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ又は高効率（IE2）モータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 脱臭ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、脱臭ファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5a.4 | 乾燥機の廃熱利用システムの導入 | □ | 乾燥機に、排ガス再循環、排ガス熱回収、低圧抽気蒸気等の熱利用システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.5 | 乾燥機の高効率バーナーの導入 | □ | 乾燥機に高効率バーナーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5a.6 | 乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入 | □ | 乾燥機に高効率自動乾燥制御装置が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その68
認定ガイドライン 第１号様式その31関連
|  | b. | 熱処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5b.1 | 焼却炉等の自動燃焼装置の導入 | □ | 全ての焼却炉及びガス化溶解炉に自動燃焼装置が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、焼却炉及びガス化溶解炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.2 | 焼却炉等の排熱回収システムの導入 | □ | 全ての焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉に排熱回収システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉が無いことを根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.3 | 通風設備の高効率ブロワの導入 | □ | 通風設備のブロワ又はファンに、モータ直結形ブロワ・ファン、永久磁石（IPM）モータ、プレミアム効率（IE3）モータ、又は高効率（IE2）モータ）が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | ブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、通風設備のブロワ及びファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.4 | 燃料式溶融炉の高効率バーナー等の導入 | □ | 全ての燃料式溶融炉に、高効率バーナー、純酸素バーナー又は廃棄物利用バーナーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、燃料式溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.5 | 電気式溶融炉の最適電力制御の導入 | □ | 全ての電気式溶融炉に最適電力制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、電気式溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.6 | 高効率排熱ボイラーの導入 | □ | 排熱ボイラーに、高温高圧ボイラー、給水加熱、機械式ハンマリング装置等の高効率排熱ボイラーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 除外する場合、排熱ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.7 | 排熱ボイラーへの低温エコノマイザーの導入 | □ | 排熱ボイラー下流部に低温エコノマイザーが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、排熱ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その69
認定ガイドライン 第１号様式その31関連
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5b.8 | 通風設備のブロワの回転数制御の導入 | □ | 通風設備のブロワ又はファンに、インバータによる回転数制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 通風設備のブロワ・ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 除外する場合、通風設備のブロワ及びファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.5b.9 | 焼却炉等の高効率断熱炉体の導入 | □ | 全ての焼却炉及びガス化溶融炉に、高効率断熱炉体が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 炉壁外面温度結果報告書
[6 empty] | □ | 点検記録書
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
|  |  |  | □ | 除外する場合、焼却炉及びガス化溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.10 | 焼却炉等における炉体のボイラー化 | □ | 全ての焼却炉及びガス化溶融炉に、水冷壁等の炉体のボイラー化が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.11 | 減温塔の最適水噴霧制御の導入 | □ | 全ての減温塔に最適水噴霧制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.12 | 通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入 | □ | 通風設備に、排熱利用による蒸気タービン駆動ブロワが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.13 | 通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入 | □ | 通風設備に、低圧蒸気利用の温度制御による高効率蒸気式空気予熱器が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 設備台帳
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5b.14 | 炉室内の最適換気制御システムの導入 | □ | 炉室内雰囲気の自動計測による最適換気制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その70
認定ガイドライン 第１号様式その31関連
|  | c. | 後処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅱ.5c.1 | コンベアのインバータ制御の導入 | □ | 全ての選別処理を必要とする廃棄物を搬送するコンベアに、搬送速度のインバータ制御（手動によるインバータ調整を除く。）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、選別処理を必要とする廃棄物を搬送するコンベアが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.2 | 飛灰固化装置のインバータ制御の導入 | □ | 全ての飛灰固化装置に、混練機駆動のインバータ制御（手動によるインバータ調整を除く。）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 除外する場合、飛灰固化装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.3 | 排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入 | □ | 排ガス処理用の触媒反応塔に低温触媒が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.4 | 白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入 | □ | 全ての白煙防止用空気加熱器に、外気条件による空気量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.5c.5 | 加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入 | □ | 全ての加熱脱塩素化装置に、反応装置内の最適温度制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 機器完成図
[6 empty] | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | システム図
[6 empty] | □ | その他（ ）
第３号様式（優良大規模事業所の検証チェックリスト（第二区分事業所））その71
認定ガイドライン 第１号様式その31関連
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 廃棄物処理施設の運用管理
|  | a. | 前処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5a.1 | 脱臭ファンの運転時間短縮の実施 | □ | 脱臭ファンの運転時間の短縮が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 脱臭ファンの運転時間の短縮による省エネ効果を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、脱臭ファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | b. | 熱処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5b.1 | 焼却炉等の燃料と空気量の適正化 | □ | 全ての焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉の燃料と空気量が、焼却炉等の効率的な運転が可能な管理値を満たすように管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | 点検記録表
|  |  |  | □ | 除外する場合、焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | メーカー回答書（押印書類）
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.2 | 通風設備の送風量の適正化 | □ | 全ての焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉の通風設備のインバータが、適正な送風量となるようにダンパを全開にした状態で設定値が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、通風設備のインバータ制御が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.5b.3 | 発電用蒸気量の調整 | □ | 廃棄物焼却に伴い発生する高温燃焼ガスにより製造した蒸気の内、熱利用のための蒸気量を減らし、発電用蒸気量を増やすための調整が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 運転操作マニュアル
|  |  |  | □ | 除外する場合、発電設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | c. | 後処理工程
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.5c.1 | ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化 | □ | ろ過式集じん装置（バグフィルター）のヒーター温度制御の適正化が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 除外する場合、ろ過式集じん装置が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  | 6. | 廃棄物処理施設の保守管理
|  | d. | 共通
|  | No. | 評 価 項 目 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明の判断理由
|  | Ⅲ.6d.1 | 廃棄物処理施設の定期的な保守・点検 | □ | 廃棄物処理施設の定期的な保守及び点検が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守･点検報告書
[6 empty] | □ | その他（ ）